문서번호	재료연구과-5466
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
지방공업사무관대우	재료연구과장	수도연구부장
정번석	장동우	08/28 최영준

현장제조염소 품질검사 결과 보고

(2015년 8월)

상수도연구원

현장제조염소 품질검사 결과 보고

현장제조염소 품질검사 의무화(월 1회)에 따라 수도사업소에서 의뢰한 현장제조염소의 품질검사 결과를 보고드림

Ⅰ		검사의뢰 개요

□ 근거

❍ 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준(환경부고시 제2013-188호)

❍ 현장제조염소 품질검사 추진계획(재료연구과-2729호, ‘15.5.8)

□ 의뢰 내역

❍ 의 뢰 일 : ‘15.8.17(의뢰번호 : 15-027301~10)

❍ 의뢰시료 : 현장제조염소 10점

❍ 의뢰항목 : 11항목(수처리제의 기준과 규격 및 표시기준)

❍ 의뢰기관 : 5개 수도사업소(강남, 남부, 북부, 중부, 서부)

❍ 처리기한 : ‘15.9.2.(수)

Ⅱ		검사결과

□ 검사 개요

❍ 검사기간 : ‘15.8.17 ~ 8.27.

❍ 검사부서

- 재료연구과(주관) : 유효염소, 유리알칼리, 무기물 등 8항목

- 먹는물분석과(협조) : 수은, 브로메이트, 클로레이트 등 3항목

❍ 검사방법 : 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준

□ 검사결과 : 10점 모두 적합

연번	검사항목	성분규격 기준 (2종)	단위	검사결과
				내곡	반포	방배	서초	노량진
1	성상	담황색 투명 액체	-	담황색 투명 액체
2	확인시험	적합	-	적합	적합	적합	적합	적합
3	유효염소	12 미만	%	****	****	****	****	****
4	유리알칼리	2 이하	%	*****	*****	*****	*****	*****
5	비소(As)	1 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6	납(Pb)	1 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7	카드뮴(Cd)	1 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8	크롬(Cr)	2 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9	수은(Hg)	0.2 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	브로메이트	유효염소 비례치 적용	㎎/㎏	******	******	******	******	******
11	클로레이트	유효염소 비례치 적용	㎎/㎏	******	******	******	******	******
종합 판정				적합	적합	적합	적합	적합

연번	검사항목	성분규격 기준 (2종)	단위	검사결과
				낙성대	공릉	월곡	북악유입	북악유출
1	성상	담황색 투명 액체	-	담황색 투명 액체
2	확인시험	적합	-	적합	적합	적합	적합	적합
3	유효염소	12 미만	%	****	****	****	****	****
4	유리알칼리	2 이하	%	*****	*****	*****	*****	*****
5	비소(As)	1 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
6	납(Pb)	1 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
7	카드뮴(Cd)	1 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
8	크롬(Cr)	2 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
9	수은(Hg)	0.2 이하	㎎/㎏	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
10	브로메이트	유효염소 비례치 적용	㎎/㎏	******	******	******	******	******
11	클로레이트	유효염소 비례치 적용	㎎/㎏	******	******	******	******	******
종합 판정				적합	적합	적합	적합	적합

Ⅲ		향후 계획

❍ 실험실정보관리시스템(LIMS)에 검사결과 입력

❍ 해당 수도사업소에 검사성적서 통보.  끝.