문서번호	정수과-4402
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
정희중		김효상	08/28 이성재
협조
	정수시설과장		윤종민

구의 여과지 유출웨어 절단 공사에 따른 급수 및 비상근무 운영 계획

뚝도아리수정수센터

구의 여과지 유출웨어 절단 공사에 따른

급수 및 비상근무 운영 계획

구의 제2정수장 여과지 월류웨어 높이 조정 공사에 따른 비상근무조를

편성․운영하여 수돗물의 안정적 급수에 철저를 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 구의여과지 절단작업에 따른 공급량 조정 추진계획 송부 및 협조요청

(본부 배수과-5811(‘15.8.20))

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 구의여과지 정수거 월류웨어 절단작업(재공사)

○ 공사일시 : ‘15.8.29(토), 10:00~24:00(14시간)

○ 주요 작업내용

- 작업구간 퇴수 및 비계 설치 : 3hr

- 유출웨어 절단작업(코어드릴 48개소 천공) : 8hr

- 정리 및 청소 : 3hr

□ 배수지 공급량 변동 및 조치사항

○ 대현산배수지 대체급수 공급량 변경(공사기간중)

- 평 소 : 26만톤/일(구의 20만톤/일 + 뚝도 6만톤/일)

- 변 경 : 16만톤/일(구의 10만톤/일 + 뚝도 6만톤/일)

※ 뚝도에서는 배수지 수위 변동에 따라 펌프대수 조절 운영 예정

○ 조치사항

- 작업전일 1,2 정수지 및 배수지(대현산, 와우산, 보광) 만수위 확보

※ 1,2정수지 수위 : 4.9m,  배수지 : 5.5m이상 확보

- 취․송수 펌프 등 관련 시설물 사전 정비․점검

- 작업 종료시까지 제어실 및 급수운영 담당자 비상근무 등

□ 비상근무자 편성․운영

○ 운영시간 :  ‘15.8.29(토), 09:00~ 종료시까지

○ 근무자 편성

구 분	근 무 자		비 고
급수운영 총괄	정희중
중앙제어실	주 간	신순일(생산책임자), 이한식, 장은생, 주경환, 박종선, 조항철	D팀
	야 간	강중구(생산책임자), 송이섭, 임진섭, 장주혁, 채준병, 박융기	C팀
실 험 실	이준호, 이승제
사 무 실	김유선, 이근보

○ 근무내용

- 구의 절단작업에 따른 현장상황 확인 및 비상시 급수대책 추진

- 물수요량 변동에 따른 배수지 적정 수위확보 및 생산량 확인

- 공정별 수질상태 확인 및 생산 시설물 유지관리 등

□ 행정사항

○ 작업시간 중 비상 급수사태 발생시 즉시 보고 조치(생산책임자)

○ 생산량 변동(취․송수량 증가)에 따른 수질 철저 확인(실험실)

○ 취․송수 시설물 정상 작동여부 등 관련시설 사전점검(정수시설과)