문서번호	시설관리과-20188
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		남부수도사업소장
윤효진	오준식	우종근		08/28 전영석
협 조
	★시설관리팀장		고신석
	주무관		김형구
	주무관		代김형구

『신림3증압장 』

기전설비 개량사업 성과 보고

2015. 08.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	본부의견 반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	관악구 (도로굴착 협의)
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『신림3증압장 』

기전설비 개량사업 성과 보고

신림3 증압구역 급수인구 증가에 따른 일부 고지대 소·불출수 해소를 위한 기전설비 개량사업을 완료하고 그 성과를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 위    치 : 관악구 신림동 1678-55, 신림3증압장

□ 준공기한 : 2015. 08. 27

□ 공사완료 : 2015. 08. 21

□ 사업내용

○ 가압원심 모터펌프 용량확대(2대) : 40HP → 50HP

○ 원방감시제어반 및 인버터(2대) 교체 설치

○ 모터펌프 용량 증설에 따른 전원케이블 교체

Ⅱ		주요 추진현황

□ 신림3 증압펌프 점검결과 및 원인분석 보고

(남부수도 시설관리과-15917, 2014.7.11)

□ 신림3 증압구역 소․불출수 해소대책

(남부수도 급수운영과-15693, 2014.7.11)

※ Big Data를 활용 소․불출수 민원 선제적 대응 방침

□ 2015년도 예산편성 확정(신림3증압장 모터펌프 용량확대)

○ 사업비 : 130백만원(2014.12)

○ 펌프 용량확대(40HP→50HP), 원방감시제어반 설치 등

□ 신림3증압장 포장공사 및 제어반 교체설치 완료

○ 일시 : 2015. 08. 17

○ 내용 : 아스콘 포장공사 및 원방감시제어반 교체설치 완료

□ 신림3증압장 가압원심모터펌프 교체설치 완료

○ 일시 : 2015. 08. 21

○ 내용 : 모터펌프 교체설치(용량확대 40HP → 50HP×2대)

Ⅲ		성과분석

□ 기전설비 개량

구 분	모터펌프		전원케이블
	개량전	개량후	개량전	개량후
용 량	40HP	50HP	22㎟	35㎟
사 진
	모터펌프(개량후)		제어반(개량후)

□ 운전효율

주파수		토출압		비 고
개량전	개량후	개량전	개량후
58HZ	45HZ	6.1kgf/㎠	6.5kgf/㎠

○ 주파수

개 량 전	개 량 후
58HZ	45HZ
주파수 값의 안정적 운영

○ 토출압

개 량 전	개 량 후
6.1kgf/㎠	6.5kgf/㎠
안정적 급수를 위한 토출압 상승

Ⅳ		기대효과

□ 신림3 증압구역 급수인구 증가에 따른 일부 고지대 관말지역 소·불출수 해소로 급수공급 향상

□ 안정적 급수운영으로 대시민 상수도행정 신뢰도 제고

□ 기전설비 용량확대로 급수 공급능력 여유율 확보