문서번호	광나루안내센터-459
결재일자	2015.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광나루안내센터장
강희진	08/28 김성재

태양광발전 인버터 점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

광나루 안내센터

우리 안내센터 태양광 발전 인버터가 8/7일 집중호우시 중요보드에 낙뢰에 의한 고장이 발생하여 아래와 같이 조치코자 보고합니다.

1. 태양광발전 개요

1) 구성 : 태양광 전지판(센터 옥상) + 인버터(센터 3층) + 분전반(센터 전기용)

2) 발전 : 직류 11kW(태양광전지판) ⇒ 인버터 ⇒ 교류 3상 380V ⇒ 센터용 전력

2. 태양광 발전 점검

1) 8/7일 집중호우 이후 발전량 0kW(인버터 저장 기록)

2) 전문업체 점검

(1) 태양광발전시스템 업체 점검(대연씨엔아이) : 태양광전지판 정상 발전

(2) 태양광인버터 업체 점검[(주)윌링스 최규호 대리등 2인] : 콘트롤보드 이상,

보조전원보드 이상, 직렬리액터 소손

(3) 태양광발전 모니터링 업체 점검(대연 김동경) : (본부)원격모니터링 정상,

발전량 0kW

3. 점검결과 및 조치의견

1) 전문업체 점검결과 주요기능이 고장난 인버터콘트롤보드와 보조전원보드와 소손

된 직렬리액터가를 교체하며

2) 태양광발전인버터 제작전문업체로서 저가 젼견적업체인 ㈜윌링스(대표 안강수)로

하여금 고장부품을 교체토록 하되.

3) 예산 총괄부서인 본부 총무과에 고장 내용을 통보 및 복구요청 코자함.

4. 소요예산

1) 예산과목 : (부서)한강사업본부기획예산과, (정책)한강공원관리및운영, (단위)한

강공원시설관리및개선, (세부)한강사업본부 청사 시설개선 및 유지관

리, (편성목)시설부대비, (통계목)100-401-01(22개 청사, 11개 전망

카페, 쉼터 유지보수 시설물정비(공사, 수리, 구매, 설치 등)

2) 소요예산 : 약 180만원 소요(고장보드 2개, 직렬리액터 교체 및 시스템 복구)

5. 행정사항 : 본부 총무과에 태양광발전설비 고장 보고 및 복구요청 공문시행

따로붙임 : 1. 견적서 1부,

2. 관련사진 1부.  끝.

인버터 발전이력(광나루센터 3층)

태양광전지판(광나루센터 옥상)

인버터 콘트롤보드와 보조전원보드(광나루센터 3층)

인버터 직렬리액터(광나루센터 3층)