문서번호	시설과-4425
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	07/24 공헌구
협 조
	주무관		송만기

청사 사무실 리모델링 기계설비 추진계획

2015. 7월

서울대공원 시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사 사무실 리모델링 기계설비 추진계획

○ 종합관리사무소 원장실 외 2개 사무실 재배치에 따른 냉･난방 설비와 위생배관을 시공하여 사무실 환경개선에 기여코자 함

□ 추진배경

❍ 총무과-11325(2015.07.23.) 청사 사무실 재배치 및 리모델링 공사 협조 의뢰

- 원장실 및 부장실 축소 이동 배치로 3개 사무실 리모델링

□ 냉･난방 현황 및 문제점

❍ 현황

- 지열 냉･난방 시스템(45RT×2대)과 개별 에어컨 사용

- ‘10년 지열시스템 장비와 시설과 방향의 냉･난방 배관만 교체

❍ 문제점

- 총무과, 조경과 구역의 냉･난방 배관은 노후된 배관으로 열손실이 크며,

- 사용자 요구에 의한 실내기(팬코일) 추가 설치로 냉･난방 열원 용량이 부족한 실정임

□ 추진 계획

❍ 금차 공사구역은 고효율 전기히트펌프(EHP) 냉･난방기 적용

- 실외기 5HP-1대, 실내기 3대

※ 원장실, 부장실은 바닥상치형 2HP, 비서실은 벽걸이형 1HP

❍ 비서실에 위생배관 및 환기배관 시공

□ 세부 추진계획

❍ 냉･난방기 구매설치

- 추정금액: 6,680천원

- 계약방법: 조달구매

- 예산과목: 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 시설비

❍ 기계설비공사(위생배관 및 환기배관)

- 기계시설물 연간단가 공사로 시행

□ 추진일정

❍ ‘15. 07. 27. 냉･난방기 구매요청 및 연간단가 작업지시

❍ ‘15. 08. 05. 구매설치 및 보수공사 완료.

붙임  냉･난방기 및 위생설비 평면도 2부.  끝.