문서번호	정수시설과-3718
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
이해승	김창현	08/31 차윤기
협 조

천만 시민과 함께 하는 맛있는 아리수!

정수센터 관내 하수관 부설공사 변경 시행계획

2015.  8.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

정수센터 관내 하수관 부설공사 변경 시행계획

당초 하수관 부설공사 시행계획(2015.7.10.)에 따라 정수장내 하수관부설공사를 시행코자 하였으나, 1.2km상당 횡단경사도에 대한 현장 조사결과 하수도 설계기준에 적합하지 않아 장래 하수발생량 등을 고려하여 구경확대 등 향후 유지관리가 편리하도록 하수관 부설공사 관경을 변경하여 시행하고자 함.

Ⅰ				시설현황

1. 건축물별 정화조시설 현황

시 설 명	구 조	연 면 적	비 고
관리본관	철골,철근콘크리트(지하1층, 지상3층)	2,729㎡	정화조 1개
경비실	콘크리트라멘조(지상1층)	100.8㎡	정화조 1개
관 사	콘크리트라멘조(지상4층)	1,311㎡	정화조 1개
제1약품투입동	철골,철근콘크리트(지하1층, 지상2층)	2,124㎡	정화조 1개
제2약품투입동	철골,철근콘크리트(지하1층, 지상2층)	970㎡	정화조 1개
구변전실	철골,철근콘크리트(지상1층)	143㎡	정화조 1개

2. 정화조시설 위치

관리본관	경비실	관사

제1약품투입실	제2약품투입실	구변전실

Ⅱ				그간의 추진경위

□ 2013. 7. 9 : 개발제한구역내 건축 협의보완 알림(하남시 건축과⇒본부 고도정수반)

□ 2013. 7.16 : 개발제한구역내 건축협의에 따른 업무협조(본부 고도정수반)

□ 2013. 8. 8 : 하수처리대책 추진계획 자체수립

□ 2014. 2. 5 : 하수시설 정비사업 기본 및 실시설계 용역 심사요청(본청 기술심사담당관)

□ 2014. 2 .6 : 기술용역 타당성 심사결과 자체시행 통보(본청 기술심사담당관)

□ 2014.10.10 : 하수관 부설공사 기본 및 실시설계용역 조치계획

□ 2014.12. 2 : 하수관 부설공사 측량조사 완료

□ 2015. 1.20 : 국유재산 사용허가 신청(한국수자원공사)

□ 2015. 6.20 : 도로굴착 및 점용허가 신청서 작성제출(하남시 건설과)

□ 2015. 6.24 : 하남시 건설과로 부터 도로점용(굴착) 허가통보

□ 2015. 7.  1 : 유관기관 도로 지장물 매설 조회 협의 요청

□ 2015. 7. 28 : 외부도로 오수관에 연결 공사완료(서하남로 남측 도로 맨홀)

□ 2015. 8. 10 ~ 8.13 : 관내 위치별 관거 경사도 조사 실시

Ⅲ				변경 추진계획

1. 당초 하수관거 부설 기본계획

가. 설치목적 : 생활오수의 합리적 처리 및 환경오염 방지

나. 오수발생량 : 23.835㎥/일

다. 오수처리 배관 총연장 :  L=1,253m

라. 오수배출 배관 구경 : D=150(분기관로) ~ 200mm(주관로)

마. 오수관거의 종류 : DC 이중벽관

2. 관경 검토사항

가. 관거의 경사 및 유속 : 관거의 경사는 관거내 유속이 0.6~1.5m/s가

되도록1.2/100 ~ 1.5/100으로 함.(자연유하방식) - 하수도 설계기준

관경(mm)	100	150	200	250	300
경 사	2/100	1.5/100	1.2/100	1/100	1/100

3. 정수장 관내 관거 경사 검토

가. 조사개요

○ 조사대상 : 관내 정화조 위치별 전구역

○ 조사기간 : 2015. 8. 10 ~ 8.13

○ 조사내용 : 위치별 경사도 조사

○ 조 사 자  : 이해승, 박건수

나. 조사결과 - 0.29/100 ~ 13.9/100

○ 제1구간 : 0.35/100 (관사 ~ 관리본관) - 250mm이상

○ 제2구간 : 1.91/100 (정문 ~ 관리본관) - 100mm이하

○ 제3구간 : 0.42/100 (관리본관 ~ 농축조부위) - 250mm이상

○ 제4구간 : 4.23/100 (제1약품동 ~ 관리본관) - 100mm이하

○ 제5구간 : 0.29/100 (변전실 ~ 제2약품동) - 250mm이상

○ 제6구간 : 13.9/100 (제2약품동 ~ 외부접합도로) - 100mm이하

다. 조사결과

○ 정수장 관내 관거 경사도 조사결과 자연유하방식으로 제1구간, 제3구간, 제5구간의 경사도가 당초 관경대비 협소한 것으로 나타나, 향후 관경이 막힐 우려가 있는 것으로 판단됨.

관리본관

[3 구간]

구변전소

[5 구간]

하남시 기존 분류관로

오수맨홀 연결

제1약품동

[4 구간]

관  사

[1 구간]

정  문

[2 구간]

21약품동

[6 구간]

4. 오수관거 결정 및 조치의견

○ 한국상하수도협회 하수도 관거시설기준에 따라 우리 정수센터는 현재 하수발생량 대비 최소관경 기준인 200mm를 표준으로 하고 있으나,

○ 횡단면 경사가 완만하여 정화조 철거 후 오물이 관경내에서 막힐 우려가 있어, 당초 분기관로는 150mm, 주관로는 200mm로 설계하려고 하였으나 장래 하수 발생량 증가 등을 고려하여 향후 유지관리가 용이하도록 분기 및 주관로의 관경을 250mm로 일원화하여 설계 및 시공코자 함.

Ⅳ				향후계획 및 행정사항

□ 광암정수센터 관내 하수관 부설공사 설계서 작성

□ 공사설계 및 설계 심사요청(본부 재무회계과)

□ 착공전에 배수설비설치 신고서(하남시 친환경재생과) 접수. 끝.