문서번호	정수과-4423
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이천호		김효상	08/31 이성재
협조	주무관		김유선
	주무관		최영석

염소가스 안전교육(08월)실시보고

2015. 08

뚝도아리수정수센터

(정수과)

염소가스 안전관리 교육일지

일 시	2015.08.25 ~ 28	장 소	취수장염소실	강 사	이 천 호 최 영 석
제 목 : 염소투입시설 운영관리 방법
□ 교육내용 1. 가스집합배관 메니폴더 라인 주 메인밸브 전환 및 사용요령 가. 배관(라인) 교체방법 나. 배관(라인)교체 시 주의사항 2. 염소가스 기화기 운영 및 점검방법 가. 가동요령 나. 정지요령 3. 염소투입 감시제어 컴퓨터 동작이 안될 경우 수동투입 조치방법 (주의 : 뚝도 구라인 염소투입기 2호(120 kg/hr) 에만 적용할 것) 가. 현장수동 염소투입기 2호 (120 kg/hr) 조치순서 방법 나. 염소실 1층 염소투입기 2호 (120KG/hr) 투입량 조절순서 다. 원수유량 값 증가 또는 감소 시에 염소투입량 계산방법 4. 구라인 염소투입기 1호 (76kg/hr) 운영방법 가. 주의사항(수동/자동 변경할 시) 나. 자동투입 시 다. 수동투입 시 □ 교육 참석자 A조 : 박 병 규, 윤 종 영 B조 : 정 방 환, 장 용 면 C조 : 홍 사 균, 신 대 식 D조 : 배 만 순, 오 백균

※ 첨부 : 현장 염소투입설비 운영방법 교육사진 1부.

1. 가스집합배관 메니폴더 라인 주 메인밸브 전환 및 사용요령

가. 배관라인 교체방법

1) 염소공급압력이 3㎏/㎠ 이하인가 확인한다.

2) 염소계량저울 가스집합배관 1호배관(라인) 으로 사용중인 경우 2호배관(라인)         으로 교체하여야 한다.

3) 염소가스 주 메인밸브는 배관압력 상승 방지하기 위하여 압력계를 확인하면서       서서히 조작하고 천천히 열어야 한다.

4) 염소기화기와 투입기 및 가압수 펌프 압력이 정상적으로 작동하는지 확인한 후       염소가스 주메인밸브를 완전히 열어야 한다.

나. 배관(라인) 교체시 주의사항

1) 가스압력이 3㎏/㎠ 이하일 경우 염소배관(라인)을 교체한다.

2) 주메인 가스밸브를 개방할 경우에는 급격한 압력상승의 변화를 방지하기 위해       서서히 열어야 한다.

3) 가스압력이 2㎏/㎠에서 압력스위치가 작동되도록 설정되어 있으며 이때 대기실        염소라인 경보반 저압표시 부분에 경광등이 깜박거리면서 경보부자 소리가 난다.       이경우에도 염소공급배관을 예비배관(라인)으로 교체하여야 한다.

4) 배관라인 교체시 이상음 발생, 가스누설등 이상현상이 확인될 경우 즉시 염소        가스집합배관의 주메인밸브을 차단하여야 한다. 이상현상 원인을 반드시 확인        후 배관라인의 주메인밸브를 교체전환 하여야 한다.

5) 기화기를 포함한 염소액체 배관의 경우 입, 출구밸브를 동시에 막을 경우 이상       압력상승으로 배관의 안전장치인 파열판 및 안전변이 파손되어 액봉현상이       발생하는데 이것은 절대적으로 세심한 주의를 기울여야 한다.

2. 염소가스 기화기 운영 및 점검방법

가. 가동요령

1) 염소실 2층 중화장치 & 기화기제어 배전반 판넬안쪽에 부레카스위치 전원이         들어가 있는지 확인한 후, 기화기 A 또는 B 푸쉬버튼 스위치 전원을 넣는다.

2) 염소실 1층 염소기화기에 부착된 스위치를 올려 전원을 공급한다.

3) 스위치를 올린 후(약 45분정도) 기다렸다가 수온온도가 80℃이상 되었을 시         가스 메인밸브를 연다. (이때 기화기 수위, 가스온도계 및 압력계 점검확인)

4) 염소투입기에서의 정상적으로 염소투입이 되고 있는지 확인한다.

(PRV 전동감압변은 적정온도가 올라가면 자동으로 열림)

← 전동감압변 작동이 안될시에는 바이패스를 열어서 투입할 것.

나. 정지요령

1) 기화기 상부에 있는 액 라인 밸브(적색)를 잠근다.

2) 기화기내 가스가 투입기로 전부 빠져 나아가면 가스압력이 0 kg/㎠ 되고,            투입기에서 진공상태를 확인한 후 기화기에 부착된 스위치전원를 차단한다.

(이때 기체라인 밸브는 잠그지 말 것 ← 가스누설시 제외)

3) 염소실 2층 중화장치 & 기화기제어 배전반 외함 기화기 A 또는 B 의 푸쉬버튼      스위치 전원을 차단한다.

3. 취수장 염소투입감시제어 컴퓨터 동작이 안 될시

( 뚝도 구라인 염소투입기 2호에만 적용할 것 )

가. 현장수동 염소투입기 2호 (120kg/hr 용) 조치순서 방법

① 염소실 2층

염소투입기제어반 판넬

에서 아래 순서대로 조정한다.

② 염소투입량 조절계의

R / L

중 L 표시를 눌러주면 램프(주황색)가 켜진다.

③ 염소투입량 조절계의

A / M

중 M ☞ (손모양) 표시를 눌러주면

램프(노란색)가 켜진다.

④ 염소투입기 REMOTE / LOCAL 중 LOCAL 위치로 맞추어준다.

⑤ 염소투입기의 푸쉬버튼 전원스위치 ON 누른다.

나. 염소실 1층 염소투입기 2호 (120KG/hr 용) 투입량 조절순서

① 구라인 염소투입기 2호를 수동(☞) 표시에 맞춘다.

② 염소투입량을 올려줄 때 ( + ), 내려줄 때 (－) 선택하여 조정한다.

③ 시량계(유리) 우측에 숫자로 표시된 눈금에 적정한 투입량을 맞추어 조절한다.

다. 원수유량값이 증가 또는 감소 시에 염소투입량 계산방법

현재 원수유량 × 염소투입률(P.P.M)÷1000 = ( 00 kg/hr )

예) 증가시 : 10,350㎥/h×2.8 (P.P.M)÷1000 = 28.98 kg/hr ≒ 29 kg/hr

감소시 : 8,050㎥/h×2.8 (P.P.M) ÷ 1000 = 22.54 kg/h ≒ 23 kg/hr

4. 구라인 염소투입기 1호 (76kg/hr 용) 운영방법

가. 주의사항 (수동/자동 변경할 시)

▶ 빨간색 조절레바를 작동할 시 앞으로 살~짝 잡아당기면서 빼줄때(수동),

안쪽으로 밀어 넣을때(자동) 고정된 핀이 부러질 수도 있으니, 이점 항상 조심해서       사용하여 주시기 바랍니다.

나. 자동투입시

① 빨간색 조절레바를 좌, 우로 서서히 흔들면서 살 ~ 짝 안쪽으로 밀어 넣으면

밀려서 들어간다.

② 투입량이 감소 될 때는 조절레바가 오른쪽(우측)으로 서서히 돌아가면서 시량계의       플로우트가 아래로 내려간다.

③ 투입량이 증가 될 때는 조절레바가 왼쪽(좌측)으로 서서히 돌아가면서 시량계의

플로우트가 위로 올라간다.

다. 수동투입 시 (염소투입량 조견표를 활용하여 투입량을 조정할 것)

① 빨간색 조절레바를 천천히 살~짝 당겨주면 약간 앞으로 튀어나온다.

② 조절레바를 오른쪽(우측)으로 서서히 돌려주면 시량계의 플로우트가 아래로

내려오면서 투입량이 감소 한다.

③ 조절레바를 왼쪽(좌측)으로 서서히 돌려주면 시량계의 플로우트가 위로 올라

가면서 투입량이 증가 한다.   끝.