		강남수도사업소
CU********1*******A11***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	직결급수 처리사항 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주신데 대하여 감사 드립니다.

2. 김웅배님이 신청한 "직결급수"에 대하여 검토한 결과 아래와 같이 불가함을 알려 드립니다.

직결급수 내용.
*****	***	****	*************
******	***********************
신고내용	지하3층, 지상7층 건물로써 8층에 급수탑까지 직결급수 가능여부

ㅇ 불가사유

수압은 3.8~4.0㎏/㎠으로써 6층까지 순직결급수 가능하며, 8층 급수탑은 가압직결을 사용하여야 함.

끝.

주무관							이정훈				급수운영과장					08/31 최임봉
협조자
시행			급수운영과-16691										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 급수운영과																/
전화		3146-4845							/전송			3146-4889					/														/	부분공개(6)