	양천소방서
수신	태산아파트 소유자 임동환 귀하(08009 서울특별시 양천구 신목로6길 31)
(경유)
제목	시정보완명령서(태산아파트)

1. 관련근거

가. 소방행정과-7953(2015.06.22.)호『양천소방서 서울특별시 종합  감사결과 처분요구사항 알림』

나. 예방과-11459(2015.07.30.)호 『처분사전통지서(의견제출통지)

2. 귀하께서 소유(점유)하신 태산아파트(양천구 신월4동 520-08호)에 대하여

아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 09일까지 시정완료하시기 바랍니다.

3.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는『소방시설설치유지 및 안전

관리에 관한 법률』 제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

4. 아울러 관계인(소유자.다음장소 관리자.다음장소 점유자)이 질병 국외출장

등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에  한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
태 산 아파트 [신월4동 520-8호]	소화설비	1. 지하1층 주차장내 일반배관 위에 설치된 스프링클러 헤드 4개소 살수장애 없도록 보완 2. 지하1층 주차장내 공기 유인휀 옆 지점에 설치된 스프링클러 헤드 1개소 살수장애 없도록 보완	2015.9.9. (수요일)	스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)제10조 7항

끝.

	양천소방서장
담당자	김영근		예방팀장	김효창		예방과장	08/31 박선호
협조자
시행	예방과-13360	(		)	접수		(		)
우	07982	서울특별시 양천구 목동서로 100	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0676	/전송	02-2654-0676	/	28284@seoul.go.kr	/	대시민공개