문서번호	서울특별시공무원수련원-6188
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	★서울특별시공무원수련원장
최은규		김승언	08/31 김양수
협조

(08월)기계 안전교육

2015년 08월

서울특별시 공무원수련원

★ 기 계 안 전 교 육 ★

□ 교 육 일 : 2015년도 08월  31일 월요일

□ 교육내용 : 보일러 운전 준비

♠ 보일러 운전 준비

◉ 운전준비

1) 급수 계통

① 급수 탱크의 보유수량을 확인한다.

~: 부족시 밸브가 닫혔는지 또는 보충수 콘트롤 장치의 작동여부를 확인한다.

② 급수 계통의 밸브 열림을 확인한다.

~: 밸브가 닫힌 상태로 가동되면 과부하 또는 동작의 순간 마모에 의해               펌프가 고장을 일으키거나 수명 단축의 요인이 된다.

2) 연료 탱크

① 가스 공급관의 밸브가 열렸나 확인 하고 가스 공급압력을 확인           한다.

~: 가스밸브가 닫혀있어도 압력은 계속 유지되므로 밸브의 개폐에          주의한다.

② 메인버너 및 착화가스 밸브의 열림을 확인한다.

◉ 운 전

① 연소전환 스위치를 저연소 위치에 놓고 운전스위치를 온시킨다.

~: 약5초후 송풍기 가동→약5초후 댐퍼열림→약20초후 댐퍼닫힘

→약5초후 착화기 점화→약2초후 메인가스 점화→계속운전된다.

(운전스위치를 온시키고 점화까지 걸리는 시간은 35~40초가걸림)

② 증기압력이 1~2㎏/㎠가 되면 보일러를 정지시킨다.

③ 본체 드레인 밸브의 관수를 빼어준다.

ㅇ운전 정지후 5~10분후에 실시한다(관벽,관내물온도가 같아야 함)

ㅇ저수위 경보음이 울릴 때까지 실시한다.

ㅇ드레인 밸브를 닫고, 정상수위에 도달하면 ④의 과정으로자동운전          시킨다.

④ 설정된 압력에서 자동정지 되는지 확인한다.

⑤ 압력차단기능에 이상이 없으면 주증기 밸브를 서서히 열어               정상가동 시킨다.

⑥ 연소 전환스위치는 사용부하에 따라 저연소 또는 고연소 위치에          놓고사용한다.

ㅇ 저연소시의 부하:약 40~50%  ㅇ 고연소시부하:약55~60%이다.

◉ 운전정지

① 운전스위치를 오프시킨다.

② 증기압력이 1㎏/㎠이하로 떨어지는 것을 확인하고 주증기밸브를          닫는다.

③ 급수가 정상수위에 도달하면 급수펌프 스위치를 오프시킨다.

④ 전원 스위치를 오프시킨다.

⑤ 주전원 스위치를 오프시킨다.

⑥ 가스공급 밸브를 닫는다.

교육대상자	윤 종 선	전 영 빈