	양천소방서
수신	****************** ********************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *******************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 30일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .관리자 .점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *************	소화설비	1. 다음장소 자동확산소화기 미설치→설치요함 - 7층 보일러상부, 6층 보일러상부, 4층 탕약실 보일러상부, 1층 중국집 주방(2개소) 2. 다음장소 유수검지장치실 표지미부착 →부착요함 - 지하1층 유수검지장치실 입구 3. 다음장소 간이스프링클러 선로불량→정비요함 - 지하1층 압력, 탬퍼, 싸이렌 선로단선 4. 다음장소 간이스프링클러 헤드반경미달→증설요함 - 지하1층 우리스포츠(사무실2개소, 체육관 비상계단측 2개소)	2015.09.30	소화기구의화재 안전기준 NFSC101 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC103
	경보설비	1. 다음장소 지구경종 자체불량→교체요함 - 3층 , 2층, 지하1층 발신기 2. 다음장소 감지기미설치→증설요함 - 7층 옷방, 방, 주방(가건물) - 5층 왕박사중국어 중간교실 3. 다음장소 시각경보기 자체불량→교체요함 - 3층 발신기, 지하1층 발신기 4. 다음장소 감지기 적응성 불량→교체요함 - 3층, 5층 공용부(차동식->연기식)		자동화재탐지설비의화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1. 다음장소 완강기 개구부 미확보 → 파쇄망치 비치요함 - 5층 장애인단체연합회 2. 다음장소 피난구유도등 적응성불량→교체요함(소형->중형) - 지하1층 우리스포츠 출입구3개소 3. 다음장소 피난구유도등 자체불량 및 예비전원 불량 →교체요함 - 7층 출입구, 5층 왕박사중국어 출입구, 1층 주차장 출입구 4. 다음장소 피난구유도등 미설치→설치요함 - 5층 장애인단체연합회 안쪽 출입구상부		피난기구의 화재안전기준 NFSC301 유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC303
	기타설비	1. 다음장소 방화문 도어체크 미설치→설치요함 - 5층 장애인단체연합회 출입구 - 4층 한의원 출입구		소방시설설치유지및안전관리에 관한법률제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/01 박선호
협조자
시행	예방과-13497	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개