	양천소방서
수신	************* ******************************** ***************
(경유)
제목	시정보완명령서(****)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 *************************************************** 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 30일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** ************	소화설비	1. 다음 장소 소화기 충압 불량→교체요함 - 4층 법무법인 신천 (1개소) 2. B2층 기계실 동력제어반 앞면 적색으로 표시 요함 3. 간이스프링클러설비 압력스위치 및 템퍼스위치 설치 및 동작 확인 요함.	2015.09.30	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC 102 간이스프링클러 설비의 화재안전기준 NFSC 103A
	경보설비	1. 다음 장소 수신기 예비전원 불량→기구교체요함 - 1층 관리실 (DC24V 1.2Ah Ni-cd) 2. 다음 장소 도통단선→보수요함 - 1층 수신기 7번 회로 단선 (2층 회로) 3. 다음 장소 부저 불량→보수요함 - 1층 수신기 4. 다음 장소 감지기 선로 단선 및 선로 불량→보수요함 - 2층 법무사 이성우 (201호) 감지기 3개소 5. 다음 장소 감지기 미설치→설치요함 - 5층 501호 세무사 황종태 1개소 - 4층 법무법인 신천 상담실 1개소(선로 포설안됨 , 점검구필요) 6. 다음 장소 감지기 벽으로부터 이격 및 장애물로 인한 감지 장애→이설요함 - 7층 사무실홀 우측 벽 1개소 - 3층 변호사 이두성 책장 위 1개소 7. 다음 장소 감지기 불량→교체요함 - 3층 변호사 이두성 상담실 (1개소) 8. 다음 장소 발신기 경종 간선 선로 단선→보수요함 - 8층, 7층, 6층 3개소		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 전체 완강기 표지 미설치→설치요함 2. 4층 완강기함 망실 및 파쇄기 미설치→설치요함 3. 다음 장소 완강기 미설치→설치요함 - 8층, 7층, 5층, 3층 4. 다음 장소 휴대용비상조명등 점등 불량→교체요함 - B1층 식당 카운터 5. 다음 장소 피난구유도등 점등불량→교체요함 - 7층 사무실입구 1개소(소형벽부) - 6층 602호 입구 1개소(소형벽부 플레이트) - 5층 502호 입구 1개소(소형벽부) 6. 다음 장소 피난구유도등 미설치→설치요함 - B2층~B1층 피난계단에 설치된 출입구 1개소(중형벽부) 7. 다음 장소 피난구유도등 적응성 불량 →교체요함 - B1층 식당 6호실 앞(소형벽부 → 중형벽부)		피난기구의 화재안전기준 NFSC 301 비상조명등의 화재안전기준 NFSC 304 유도등및유도표지의 화재안전기준 NFSC 303
	소화활동 설비	1. 연결살수 송수구역 일람표 및 표지 미설치로 설치요함		연결살수설비의 화재안전기준 NFSC 503
	기타설비	1. 다음 장소 피난계단 출입구 도어체크 미설치→설치요함 - 6층 601호,602호 2개소 - 5층 501호,502호 2개소 - 4층 법무법인 신천 1개소 - 3층 변호사 이두성 출입구 좌측,우측 2개소 - 2층 법무사 이성우 201호 1개소 - B1층 금수산식당 입구 1개소 2. 5층 (502호) 도어스토퍼 제거 요함		소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제10조
	다중이용 업소	1. B1층 금수산식당 각 실별 경종 미설치로 설치요함 (6개소)		다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제9조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/01 박선호
협조자
시행	예방과-13493	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개