문서번호	시설관리과-60
결재일자	2014.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장	행정지원과장
김용섭	이일환	나태산	01/02 서경만
협 조

원남동 사거리 앞(원남동 151)

상수도관(D=600mm) 누수발생 및 복구완료 보고

2014. 1

중부수도사업소

(시설관리과)

원남동 사거리 앞(원남동 151)

상수도관(D=600mm) 누수발생 및 복구완료

종로구 안국역 2번출구 앞(재동 95-2번지) D=600mm 누수발생 및 복구상황 완료 보고임

1		누수 발생 현황

☐ 누수발생 및 복구개요

◦ 누수발생일시 : 2014. 1. 1(화) 01:35

◦ 위    치 : 종로구 원남동 151번지 앞(원남동 사거리)- 율곡로

◦ 관종및구경 : D=600㎜(강관,1964년 부설)

◦ 누수 원인 : 관 노후에 의한 누수

◦ 누수 부위 : 직관상단 용접부(0.1×60㎝ 찢어짐)

◦ 교통 상황 : 율곡로 편도2차선 중 이화동→안국역방향 갓길쪽 1개차로 교통통제

(교통상황 : 불편 없음)

☐ 언론취재 및 보도 : 없음

☐ 단수 및 피해발생 : 없음

2		누수복구 작업 현황

☐ 인원 및 장비

구 분	계	본부	사업소	감리자	복구업체
인 원	16	-	5	1	10

◦ 인원 : 16명

- 사 업 소      :  시설관리과장 나태산 등             5명

- 감리업체      : (주)이준엔지니어링 상주 감리          1명

- 누수복구업체   : 한영건설  현장소장 등                 10명

◦ 장비

구 분	굴삭기		발전기	양수기		용접기	람마	타이탄	안전시설
	0.4㎥	0.2㎥	중형	150㎜	50㎜
단 위	대	대	대	대	대	대	대	대	조
수 량	1	-	1	-	4	1	2	3	1

◦ 자재 : 강판 일부

☐ 누수복구 추진내용

추진 시간	추 진 공 정
01:50 ~ 02:00	현장출동 누수위치 확인
02:10 ~ 02:40	안전시설 설치 및 차량우회 조치
02:40 ~ 04:30	터파기 및 누수부위 확인(∅600강관)
04:30 ~ 11:30	누수부위 지수조치(목침)
11:30 ~ 12:40	누수부위 용접 완료
12:40 ~ 14:00	퇴수 및 통수, 되메우기 및 다짐
14:00 ~ 15:00	ASP 포장복구

☐ 총괄 분석

◦ 부설된지 50년 된 매우 노후한 D=600mm 강관(1964년 부설)으로

시급히 교체가 요구됨(차후 관망 노후로 누수 발생이 우려됨)

- 누수 발생 횟수 : 2회

☐ 행정사항

◦  휴일 누수복구 비상근무직원 초과근무 인정

- 나태산, 채재일, 김용섭, 윤석한, 김석기

위  치  도

누수위치

율곡로

G I S 도 면 (1/3000)

율곡로

누수위치

누 수 복 구 사 진

안전시설 설치 및 차량 우회 유도	터파기 및 누수부위 확인(D=600mm강관 접합부)
강판 용접 작업 중	강판 덧땜 용접 완료
포장 복구