문서번호	설비부-10743
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
김원태		임현근	09/01 박기형
협조

『동부간선도로확장(3공구) 전기․통신공사』

설계검토회의 개최결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

서울시도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『동부간선도로확장(3공구) 전기․통신공사』

설계검토회의 개최결과 검토보고

2015.08.11.개최한 「동부간선도로 확장공사(3공구)」 전기,통신공사 설계도서 검토회의 개최 및 설계사 자문결과에 따른 검토보고임.

관련근거

□ 설비부-9487호(2015.08.04) : 상도ㆍ장암지하차도 설계 검토회의개최

□ 동삼감-제2015-112호(2015.08.13) : 설계도서보완 검토회의결과 보고

□ 도로시설처-9157호(2015.08.13) : 장암․상도지하차도 설계검토의견 제출

공사개요

□ 공 사 명 : 동부간선도로 확장(3공구) 전기, 통신공사

□ 공사규모 : 상계주공16단지~의정부 시계간 2.25km, 지하차도 2개소

상도, 장암지하차도 내 전기 및 통신설비 1식

□ 공사기간 : 2008.06.26～2015.12.31

□ 도 급 비 : 전기-1,734,560천원, 통신-102,385천원

□ 시 공 사 : 전기-㈜정등전력, 통신-이엔트컴(주)

□ 감 리 사 : 동부엔지니어링(주)

검토회의 개최내용

□ 회의개요

•일  시 : 2015. 08. 11(화) 14:00 ~

•장  소 : 동부간선도로 확장공사(3공구) 상황실

•참석자 : 서울시 도로시설과, 시설관리공단, 도시기반시설본부(토목부, 설비부), 설계사, 책임감리단 및 분야별 공사관계자

•목  적 : 2016.10월 상도지하차도 개통예정에 대비 2007년 기준으로 설계된 전기․통신분야 설계를 현재 기준에 맞게 설계에 반영하기 위하여 향후 시설물인수 및 관리부서(도로시설과, 시설관리공단)와 Kick off meeting를 개최함

□ 회의내용 - “별첨 회의록”

•도로시설과 및 시설관리공단 요구사항

- 당초 2개 지하차도에 1개 특고 수전방식을 지하차도별 저압수전으로 변경요구 등 9건

•시공사(토목) 건의사항

- 관리동 시공준비가 9월 계획이므로 전기․통신 설계변경이 신속히 진행되어 건축공사에 차질 없도록 조치요함

•감리단(기술지원감리 포함) 건의사항

- 개통기간 준수 : 2016.10월 개통에 대비 ‘16.08월까지 전기․통신공사 완료

- 방음벽구간 검토 : 터널형 방음벽 계획에 따라 가로등 및 ITS이설 재시공 예상

- 세부설계가 신속히 진행되어야 하므로 설계비를 도급비에 반영하여 추진하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

•기타사항

- 인계․인수 방안 : 토목구조물과 함께 인계․인수해야 하므로 향후 재협의

- 재설계를 신속히 진행하면서 관급자재구매 등은 Fast track방식을 적용검토

조치 의견

□ 검토내용

검토분야	공단 요구사항	설계사 검토의견	검토의견
- 수전방식	- 당초 2개 지하차도에 1개소 특고 수전은 유지관리에 어려움이 있으니 저압수전으로 변경검토. - 지하펌프실 우기 침수대비 지상 제어반과 인터폰 설치검토	- 저압2회선 수전이 유지관리 및 설치 비용이 절약되고 상도지하차도 침수 대비 저압반, 제어반은 지상 설치가 타당함 - 지하펌프실 우기 침수대비 지상 제어반과 인터폰 설치가 타당함	반영
- 예비전원	- 예비전원 및 지하차도 비상조명 용으로 UPS설비 반영검토	- 터널 비상조명은 길이 200m이상일 경우 권장 또는 적용대상이며, 한전 2회선 수전이므로 UPS불필요	미반영
- 지하차도 조명등광원	- 시정책에 부합되도록 무전극, NH 램프를 LED램프로 변경검토	- 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한규정 및 서울시 공공기관 LED 조명 보급기준에 의거 LED램프로 교체하는 것이 타당함	반영
조명제어	- 조명제어방식을 2단계에서 4단계 방식(상시,야간,흐림,맑음)으로 검토요함 - 디밍제어장치 반영검토	- 지하차도 조명제어방식을 4단계로 제어하는 것이 타당하다 사료되며 - 지하차도 구간이 짧으므로 디밍제어 시스템은 불필요하다고 사료됨	부분반영
자동제어	- 자동제어방식이 시설관리공단과 호환되도록 검토요함 - 기능에 정전,펌프상태감시,제어 및 고장시 문자전송 등을 검토	- 지하차도전기실이 무인 운영이므로 자동제어가 공단과 호환이 되고 - 기능상 펌프상태감시,제어 및 고장 시 문자전송 가능이 타당함	반영
소화기함	- 소화기함 광원 LED로반영검토 개소당 소화기 2개(3.3kg) 검토	- 소화기함 광원 LED로반영 개소당 소화기 2개(3.3kg)	반영
CCTV시설	CCTV 모니터링설비 시설공단과 호환이 가능하도록 검토 설치장소 및 적정 화소수 검토	CCTV설비는 수방,방재,감시용으로 터널내부, 펌프실 및 전기실 모니터링이 타당하며 전송방식은 KT망을 이용 공단과 호환되도록 함이 타당함	반영
지하차도 조명시설	- 지하차도 상부조명등 차량통행 시 접촉 파손이 없도록 확인	- 지하차도 상부조명등 시설은 감리단과 시공사가 시공검토	반영
시설물관리 업무한계	시계구간 경기도와 서울시 시설물관리범위 확정요함	- 상도지하차도 박스시점구간을 경계로(시공경계) 추진	반영

□ 도로시설과 및 시설관리공단에서 향후 유지관리에 대비하여 검토요구한 사항은 설계사 검토의견을 반영하되 특히 지하차도별 저압수전방식 요구건은 예산절감이 예상되며(특고 수전반 및 변압기반 불필요) 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 및 서울시 LED조명 보급기준에 맞춰 설계반영함이 타당할 것으로 사료되며,

□ 본 전기ㆍ통신공사는 2007년도 설계기준으로 수전방식, 지하차도조명 등 현 설계기준으로 검토가 필요하고, 선행공정에 맞춰(관리동 건축물 10월착수) 업무를 추진코자 책임감리단 의견과 같이 상세 설계는 도급비에 반영, 전문설계업체를 선정하여 실시설계를 시행하고 차후 설계변경 협의 및 자문을 거쳐 설계변경에 반영코자 합니다.

향후계획

□ 2015. 09월 : 전기, 통신공사 설계보완

□ 2015. 10월 : 전기․통신 관급자재 예산 재배정요청 및 공사착수

□ 2015. 12월 : 전기, 통신 5차공사 준공

□ 2016. 08월 : 상도지하차도 기전시설물 공사완료

□ 2016. 09월 : 지하차도 인계․인수 및 관리운영방안 협의

□ 2016. 10월 : 상도지하차도 개통

따로붙임 1. 설계검토 회의록 및 참석자 명단 1부.

2. 시설관리공단 검토의견서  1부.

3. 설계사 의견서 1부.    끝.