문서번호	정수과-3748
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
최재호		윤맹진	09/01 유성종
협조
	주무관		박석민

‘15년 하반기

여과사 오염도 및 입도분포 조사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

암사아리수정수센터

[ 정  수  과 ]

‘15년 하반기

여과사 오염도 및 입도분포 조사 계획

여과사 오염도 및 입도분포 조사를 실시하여 역세척 적정성, 여과사 오염여부, 여과사 재질 및 여과시설 문제점 등을 파악하고, 이에 대한 조치계획을 수립하여 유지관리에 철저를 기하고자함

근거

본부 기술심사과-1762호(07.11.28.) 「여과지 유지관리 기준 준수방안 검토」

- 여과사 오염도 측정 방법에 대한 시료채취 기준

한국상하수도협회「상수도시설기준」및「상수도시설 유지관리매뉴얼」

- 여과지 조사 주기 : 사층 두께(월1회), 오염도(연2회), 입도분석(연1회)

추진 목적

여과사 오염여부 확인

- 머드볼 등 여층내 슬러지 퇴적 여부 파악

여과지 운영 자료로 활용

- 역세척 시퀀스 적정성, 여과사 교체시기 등 판단 근거로 활용

하부집수장치 파손여부 등 여과시설 문제점 파악

여과시설 현황

구 분		1정수장	2정수장
규격		L16.75m×B4.0m×2bed(64지)	L17.40m×B4.0m×2bed(16지)
여과면적(지당)		8,576m2(134m2)	2,227m2(139m2)
여층 구성	여재	단일모래여재(조립심층)
	사층 높이	여과모래 115cm 여과자갈 5cm	여과모래 110cm 여과자갈 10cm
하부집수장치		스트레이너형
여과유량조절		자연평형	수위제어
역세척	방식	공기 + 물
	시간(현행)	공기 3분, 공기+물 5분, 물 3분	공기 3분, 공기+물 5분, 물 5분

추진 계획

조사항목 및 방법

- 조사항목

· 오염도 조사 :  세척탁도, 머드볼 용적비

· 입도 분포   :  유효경, 균등계수, 최대경, 최소경, 2㎜이상비 등

· 역세척 시 집중분출 등 공기압분포 균일여부 확인

· 역세척 배출수 탁도

※ 오염도, 역세척 시 공기압분포, 역세척 배출수 탁도는 전여과지(총80지) 조사, 입도분포는 계열별 대표되는 2지(총10지) 조사

- 조사방법

· 여과사 오염도 측정 방법에 대한 시료채취 기준(기술심사과, 2007)

· 수도용 여과모래 시험방법(한국상하수도협회, 2009)

조사 기간 : ‘15년 9월 ~ 11월

조사 인력 : 정수과 전원

				결과분석 및 보고 (최재호)
·여과사 시료채취 ·배출수 시료채취 ·역세척 이상유무 점검					·시료 건조 ·세척탁도,슬러지용적비 측정 ·입도 분석 ·배출수 탁도 측정						·지속시간 확인 후 역세척 ·시동방수밸브 개폐
·월 : 박석민,김재홍 ·화 : 김인구,정철웅 ·수 : 김상현,서홍교 ·목 : 정광필,백석현 ·금 : 김범수,김승태 ※생산팀 지원(월~금)					·월~금 : 최재호,김태균,조춘선,이영종,전영조,성명현,이득환						·월~금 : 생산팀(A,B,C,D),박문하,오정환,이권도

향후 계획

조사 결과 분석 및 보고(2015.12.)

여과지 운영 적정성 검토 및 조치계획 수립

붙임  1. 기술심사과-1762호(07.11.28.) 「여과지 유지관리 기준 준수방안 검토」

2. KWWA F 100 수도용 여과모래 시험방법.  끝.