문서번호	정수시설과-3727
결재일자	2015.9.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	09/01 차윤기
협 조
	정수운영과장			손호철
	주무관			정승경

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

사여과지 1계열 온라인 입자계수기 신설에 따른

자동제어 프로그램(PLC, HMI) 구매설치 계획

2015. 9.

광암아리수정수센터

(정 수 시 설 과)

사여과지 1계열 온라인 입자계수기 신설에 따른

자동제어 프로그램(PLC,HMI) 구매설치 계획

우리 정수센터사여과지 1계열 「온라인 입자계수기 신설」에 따른  중앙제어실  제어용 PC에 입자계수기의 원방감시 및 자료저장 분석이 가능토록 자동제어 프로그램을 설치하여 사여과지 효율적인 운영 및 정수생산공정 관리에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 정수운영과-7188(2015.7.13.)호 「온라인 입자계수기 구매에 따른 업무 협조 요청」

Ⅰ		시설 현황

품 명	용도	설치장소	설치대수 및 채널		설치년도
미립자계수기 (Particle counters)	여과지 계열별 8지 및 통합수 샘플링	사여과지 계열별 공동구	1계열	1대(8+1)	2015.08
			2계열	1대(8+1)	2010.12
			3계열	1대(8+1)	2010.12

Ⅱ		실태 및 문제점

사여과지 1계열 온라인 입자계수기 구매설치시 자동제어시스템과 연동되어야 하나 프로그램 설치가 누락되어 중앙제어실에서 사여과지 원방감시 및 데이터 저장이 불가함.

현황사진

중앙제어실 자동제어PC[(LS산전 P-3000AT)] 입자계수기 상태표시창(2계열,3계열)

Ⅲ		개선대책 및 조치의견

자동제어 프로그램[PLC AI(아날로그 입력) 72point] 및 중앙제어실 제어PC HMI 프로그램(플랜트 화면 및 트렌드) 구매설치

추정가격 일천만원 이하 소액으로 광암정수센터 자동제어 프로그램 구매설치 실적이 있고 현재 자동제어시스템 유지관리 용역업체와 수의계약

구매예산은 정수운영과 수질분석장비 유지관리예산 중에서 집행

Ⅳ		구매개요

건    명 : 사여과지 1계열 입자계수기 자동제어 프로그램(PLC,HMI) 구매설치

위    치 : 중앙제어실(MHI프로그램) 및 여과지동(PLC프로그램)

규격 및 수량 : 입자계수기 자동제어 프로그램(PLC 및 HMI) 1식

[PLC 프로그램 AI(8×9=72point) 1조,  HMI 프로그램(플랜트 화면, 보고서 및 트랜드화면) 1조]

소요예산 : 5,500천원

납품기간 : 계약일로부터 10일 이내

계약방법 : 수의계약

※ 사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호에 의한 추정가격 일천만원 이하 소액으로 광암정수센터 자동제어 프로그램 구매설치실적이 있는 자동제어시스템 유지관리 용역수행업체와 계약

계약업체

- 상호 : ㈜위켄시스 대표 조대현

- 주소 : 서울시 금천구 가산디지털2로 14, 대륭테크노타운 2차 610호(☎02-2679-0909)

예산과목 : 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비, 기타교체비(수질분석장비 유지관리)

Ⅴ		개대 효과

사여과지 1계열 수질 측정결과에 대한 중앙제어실 원방감시, 데이터 저장 및 활용

Ⅵ		행정사항

2015. 9 3 : 물품구매 발주

2015. 9   : 프로그램 시운전 확인 및 물품검수. 끝.

붙임 : 1. 협조공문 1부.

2. 산출기초조사서 1부. 끝.