수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	최민욱	이우재	09/02 代권혁명

	명에 의하여 품질확인제 기타민원 및 배급수관 공사에 따른 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.
2015. 9. 2.
보고자 공업7급 이 대 영 환경8급 강 혜 성 공업8급 최 민 욱

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 9. 2. (수)

■ 수질검사내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
품질확인제(기타민원)	송파구 *********************************외 3개소	4	4
통수전(배급수관)	강동구 동남로 895 명일파출소 앞 소화전 (고덕동)	1	1

■ 보고자 의견

○ 품질확인제 기타민원 건에 대하여 현장출장하여 수질검사 실시한 결과 먹는물 관리법 수질기준 이내로 적합하여 안심하고 사용하시도록 안내하고

○ 녹물출수 민원건에 대하여는 수질기준 이내이긴 하나 옥내배관 노후화에 따라 초기 정체수에서 녹물출수하니 정체수를 충분히 퇴수후 사용하도록 안내하고 우리사업소 옥내배관 컨설팅 및 노후배관 교체 지원사업에 문의할 수 있도록 안내

○ 통수전 수질 2항목 검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 통수토록 조치

첨 부 : 수질검사결과 1부. 끝.