문서번호	시설관리과-14616
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
정재필		김만재	09/02 이계환
협조

물세척 실시결과 보고

(월계9 소블록)

소블록(월계9) 단위 물세척 실시결과 보고

2015년도 소블록 단위 물세척(Flushing) 추진계획에 의거 월계9 소블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

※ 배수과-738(2015.02.04)호 「2015년도 물세척(Flushing) 추진 계획」

Ⅰ		세척개요

구간별 개요

구간	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압 (kg/㎠)	퇴수시설	세척일
1	강북구 번동 148-494~148-503	100 ~200	122	DCIP	96	2.0	지상소화전	7/7
2	강북구 번동 242-2~241	250	128	DCIP	97	2.4	지상소화전	7/8
3	강북구 번동 242-248	200	345	DCIP	92	4.0	지상소화전	7/8
4	강북구 번동 223~242	200	110	DCIP	97	3.8	지상소화전	7/9

기  간 : 2015.07.07.(화) ~ 07.09.(목)

위  치

Ⅱ		수질검사

수질검사 및 세척수량

연번	수질검사				세척 수량 (㎥)	세척수 산출(Q=C×A×√2gh)
	세척 전		세척 후			구경 (mm)	개방률 (%)	수압 (kg/㎠)	시간 (분)	단면적 (㎡)
	잔류 염소	탁도	잔류 염소	탁도
1	0.16	0.68	0.19	0.24	76	65	100	2.0	30	0.0033
2	0.20	0.67	0.21	0.26	83	65	100	2.4	30	0.0033
3	0.15	0.60	0.20	0.25	125	65	100	4.0	35	0.0033
4	0.23	0.81	0.26	0.26	104	65	100	3.8	30	0.0033

※ 수질검사 기준

▸잔류염소 : 0.1㎎/L이상

▸탁    도 : 0.5NTU이하

Ⅲ		세척 결과

세척후 잔류염소 및 탁도 측정 결과 모두 기준치 이내로 적합 하였으며, 특히 전구간 탁도가 세척 후 기준치 이내로 형성되어 수질개선의 효과가 큼

해당구간의 소블록 물세척 작업이 완료됨에 따라 이전보다 수질이 향상된 수돗물을 주민들에게 안정적으로 공급할 수 있으며, 향후 수질감시등 소블록 관리를 철저히 하여 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

작  업  사  진

1구간	전	중	후(결과)
2구간	전	중	후(결과)
3구간	전	중	후(결과)
4구간	전	중	후(결과)

끝.