문서번호	도시철도설비부-9009
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
권상운		서태창	09/02 정찬웅
협 조

『2015년 추석절대비』

도시철도공사장 전기설비 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시철도설비부

『2015년 추석절대비』

도시철도 공사장 전기설비 안전점검 계획

지하철 공사장 임시 전기설비(기계설비 포함) 및 안전사고 예방대책 이행여부 점검을 위한 외부 전문가 합동점검 계획을 보고드림.

1		관련근거

지하철공사장 전기·설비분야 안전관리 개선계획(도시철도국장 방침. `15.6.24)

지하철공사장 안전사고 ‘초기대응 훈련’ 계획(도시기반시설본부장 방침. `15.8.24)

`15년 추석명절 공사장 안전관리 대책(도시기반시설본부장 방침. `15.8.26)

2		점검개요

점검기간 : ‘15. 9. 8(화) ~ 9. 16(수) : 7일간

※ 우기 ․ 외부전문가 일정에 따라 점검일정 변경시행

점검대상

구 분	공 구 (정거장)	수전개소
		계	고압	저압
계	10(21)	39	27	12
9호선 3단계 건설공사	6 (8)	16	14	2
우이~신설 경전철	4(13)	23	13	10

점검기준

- 전기설비기술기준(도시철도공사장 임시 전기설비 설치 및 유지관리 기준 포함)

- 건설안전 기본지침(중점관리 20대 항목 포함)

점검방법

- 외부 전문가(전기분야 특급기술자) 합동점검 시행

점검조 편성 : 2개조 6명(외부전문가 2명, 도철설비부 4명)

구 분	외부 전문가	도철설비부	비 고
1조	서 용 일	박원모, 권상운
2조	하 재 오	조영환, 황영필

3		주요 점검사항

가설 전기시설물 및 공사장 안전관리 실태 점검

- 수배전반 설비 및 누전차단기 정상작동(적정용량 사용 포함) 여부

- 분전반 과부하 및 전력선 접속상태(열화상카메라 점검)

- 임시 현장사무실(사용전압이 대지전압 150V 이상인 곳) 접지상태

- 가설 전기시설물 주변 소화설비 관리실태 점검

- 개구부 관리소홀 및 추락재해 위험 시설물 점검 등

전기 ․ 기계설비 공통 개선사항(표준화) 점검

- 전기 ․ 기계 기구 외함접지 및 충전부 방호(보호캡 ․ 방호덮개 설치) 상태

- 3P(접지선 포함) 접지형 콘센트 및 플러그 사용 여부

- 습윤장소 및 외함 꽂음접속기(콘센트) 방수형 사용 여부

- 공사장 조도 확보(75Lux), 투광기 보호망 설치 및 외함접지 여부

- 핸드그라인더 및 고속절단기 방호덮개 설치여부 등

안전사고 ‘초기대응 훈련’ 준비사항 및 추석절 대비 점검

- 비상대응 매뉴얼(비상 연락망 포함) 정비상태

- 추석절 대비 공사장 체불노임 및 발생예방(해소계획 포함) 대책 등

4		행정사항

외부 전문가 수당지급

- 소요예산 : 2,089천원

• 산출내역 : 208,973원(고급기술자 노임)/일·인 × 2인 × 5일 = 2,089천원

- 예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 건설공사장 안전점검,

기간제근로자등보수, 품질 안전점검요원 인건비

지적사항은 조기 조치하고, 책임감리원과 현장대리인이 확인하여 본부에(도시철도설비부) 보고토록 지시

붙임   1. 점검일정 및 전기설비 현황     1부

2. 추석절 대비 기전설비 점검표    1부

3. 전기 ․ 기계설비 세부 점검사항   1부

4. 안전점검 결과보고 양식        1부.   끝.