문서번호	정수과-4199
결재일자	2015.9.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	정수과장
조평대	09/02 이태일

수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고(8월)

2015. 8.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고(8월)

`

시민에게 공급하는 아리수를 「맛있는 물 가이드라인」에 적합하게 유지하기 위하여 수도꼭지 잔류염소를 측정하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		근 거 점검개요

음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책(운영과-1961, '13. 5. 2)

Ⅱ

수돗꼭지 잔류염소 측정 결과

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)				수온(℃)
	계	초과	준수	최고	최저	송수잔류염소
						1정수	2정수
2015. 08. 14.	8	-	8	0.25	0.12	0.35	0.38	27.56
2015. 08. 31.	6	-	6	0.24	0.18	0.35	0.38	26.93
합 계	14	0	14

※ 수도꼭지 유지 잔류염소(본부 맛있는 물 Guide Line) : 0.1 ~ 0.3 mg/L

Ⅲ		조사결과 분석

8월에 2회 실시한 수돗꼭지 잔류염소 조사지점 14개소 전체가 「맛있는 물 가이드라인」을 충족하고 있음,

7월 측정시 보다 평균수온이 소폭 상승하여 측정일 평균수온은 약27.4℃를 유지함. 송수잔류염소는 측정당일 각각 0.35mg/L ~0.38mg/L를 유지하였으며

7월과 비교하면 수도꼭지 잔류염소의 최대값 및 평균값 조금씩 내렸으나 최소값은 전월과 비슷하게 유지되면서 상하목표범위를 벗어나지 않았음.

대현산 배수지 수계 소배수지에서 잔류염소가 낮게 유지되어 1정수장 송수잔류염소를 0.38mg/L을 유지하여 공급하고 있음.

고도처리시설의 영향으로 염소 소모물질이 현저히 감소한 것으로 보이며 향후 수온 변화을 관찰하여 수도꼭지 잔류염소를 추가로 확인한 후 송수잔류 염소 설정값 조정 검토

첨부  수돗꼭지 잔류염소 조사결과 1부. 끝.