함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리 시설공사 책임사업관리자(감리단장)
(경유)
제 목	2계열 여과사의 품질검사 성적 및 사층조사 자료 제출에 따른 검토 결과 통보

1. 뚝도(CM)2015-313(‘15. 8. 21)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 우리 센터에 제출한 2계열 여과사에 대한 품질검사 성적 및 사층조사 자료 제출에 대한 검토 결과를 아래와 같이 통보하니 시운전과 여과사 관리 업무에 참고하기 바랍니다.

-   아  래 -

가. 2계열 여과지 여층이 필요 이상으로 매우 깨끗한 상태를 유지를 하고 있어 여과지 탁질 억류기능이 저하될 우려가 있으므로 적정 수준으로의 여과지 숙성이 필요

나. 시운전 기간 중 여과사 유실량이 4%로 많았으며 유효경, 균등계수 측정결과 모두 기준에 적합하므로 잔사 제거를 위한 강화 역세척은 중단 필요.

다.  정상적인 여과지 운영관리를 위해 계절별, 원수 수질에 따른 역세척수 유량 및 세척 시간의 조정 검토와 여과사 유실로 인한 사층 부족분에 대해서는 설계 기준에 적합토록 보사.

따로 붙임 :2계열 여과사에 대한 품질검사 성적 및 사층조사에 대한 검토 결과.끝

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	김진수		정수과장	김효상		뚝도아리수정수센터소장	09/02 이성재
협조자	주무관	정희중
시행	정수과-4489	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 왕십리로 27	/
전화	02-3146-5578	/전송	02-3146-5578	/	kiss0707@seoul.go.kr	/	대시민공개