문서번호	기전설비과-6026
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
김혜란		서대훈	09/03 박용철
협조
	기전팀장		오준식

노량진 수력발전소 합동점검 결과 보고

2015. 9.

상수도사업본부

(생산부)

노량진 수력발전소 합동점검 결과보고

노량진배수지 수력발전소 시설물 관리이전과 관련 시공 및 인수인계 관계자 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 추진 배경

○ 노량진 수력발전소 관리이전 계획【본부장방침, 기전설비과-5545(2015.8.18.)】

○ 노량진 수력발전소 합동점검 계획【기전설비과-5759(2015.8.26.)】

□ 시설물 개요

○ 위    치 : 동작구 노량진로 247(본동 258-1호) 노량진배수지

○ 발전용량 : 300kW(100kW × 3대)

○ 주요시설

- 수    차 : 펌프터빈형 (∅900mm × 100kW) × 3대

- 송전설비 : 22.9kV, 변압기(400kVA) × 1대, 배전판넬 4면 등

○ 사업기간 : 2013. 1. ~ 2014. 1.

○ 사 업 비 : 21.8억원(국비50%, 시비50%)

□ 시설물 점검결과

○ 점검일시 : 2015. 08. 27.(목) 14:00

○ 점검내용 : 수차발전기, 제어반 등 운전 및 유지관리 전반에 관한 사항

○ 점 검 자

- 시공사 : 에너지E&C, 수자원기술 시공 관련자

- 상수도 : 본부 기전설비과, 남부수도사업소 시설관리과 담당자

○ 주요내용

① 발전기 3호 수차 액츄에이터 궤도 셋팅값 보정 필요

‣ 발전기 on/off시 액츄에이터 궤도가 4%가량 변동되어 재가동시 셋팅값 조정으로 발전기 가동에 지장 초례

⇒ 액츄에이터 제조사에 리미트 셋팅 점검 요청

② 발전기 조작반 콘덴서 등 열발생으로 인한 장비 손상 우려

‣ 발전기 조작반이 배수지 건물 가장 안쪽에 위치하여 공기 순환 취약

⇒ 환풍기 교체 등 향후 환경개선 정비에 반영하여 대책 마련(사업소)

③ 발전기 3호 수차 그리스 주입부 개선 필요

‣ 그리스 주입부의 공간 협소 등으로 정기점검시 그리스 주입 곤란

⇒ 수차발전기 시공사에서 개선 조치키로 합의

④ 발전기 밸트 수명 주기가 도래하여 전체적인 교체 필요

‣ 밸트 사용주기는 약 1년으로 잦은 장력 조정 등으로 교체시기 도래

⇒ 밸트 구매설치 및 구매기간 시일 소요 등으로 예비품 구매(본부시행)

○ 점검사진

발전기 운전상태 확인	조작반 내부 점검

□ 조치계획

○ 발전기 밸트 구매설치

- V-밸트 9세트 : 3세트 교체설치, 6세트 예비품 구매

○ 소요예산 : 약5,000,000원

○ 예산과목 : 아리수생산재료비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비

○ 구매 및 지출방법

- 2인 이상의 견적에 의한 가격비교

- 카드로 결제하고 물품검수 처리 후 카드결제 계좌로 입금.  끝.