문서번호	정수시설과-2929
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	09/03 박기석
협 조
	주무관			송여배

정수장 수전선로 전환 및 정전대비 훈련결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

정수장 수전선로 전환 및 정전대비 훈련결과 보고

금번 정수장 수전선로 전환시 도출된 전기설비의 문제점 및 병행 실시한 스마트폰 앱 활용 정전대비 복구훈련 결과를 보고드림

□ 수전선로 전환

○ 전환목적 : 한전 송전선로 교체공사에 따른 한국전력공사의 요청

○ 시행일자

- 1차 전환 : 2015. 8. 27(목). 09:30∼10:00 (30분 정전)

- 2차 전환 : 2015. 9. 01(화). 10:00∼11:00 (1시간 정전)

○ 전환대상 : 154kV 수전전로

□ 정전대비 복구훈련

○ 훈련일시 : 2015. 9. 1(화) 10:10～10:50 (40분)

○ 훈련강사

- 김향석 : 스마트폰 정전복구 매뉴얼 활용방법 안내

- 송여배 : 정수장 정전복구방법 및 전기안전관리교육

○ 훈 련 자 : 제어실 교대팀 당일 주간근무자 C팀 2명 (이병조, 김기선)

○ 훈련내용

- 스마트폰 앱을 활용하여 등록된 정전복구 매뉴얼의 순서에 따라서 정전복구순서 숙지 및 실제 정전복구

□ 실시결과

○ 수전선로전환 및 도출된 문제점

- 1차 선로전환 작업으로 주선로에서 예비선로로 교체하여 일정기간 사용 후 다시 2차 선로전환 작업으로 원상복구하여 현재 전원은 정상수전하고 있음

- 정전작업 과정에서 주변전실에서 여과지 3,4계열의 6,600V차단기를 개로(OFF)하였으나 지구변전실의 6,600V 메인차단기가 개로(OFF)되지 않은 문제점이 발견됨

- 원인파악을 위하여 디지털계전기(GIPAM) 등을 자체점검결과 직류 제어전원이 적정하게 공급되지 않아서 발생된 것으로 판단되어 이에 따라 직류전원설비(축전지 및 정류기 등) 전문업체에 의뢰하여 정확한 자문을 받고자 함

○ 정전복구훈련

- 수전선로 교체를 위하여 전기안전관리자가 정수장 전원선로 전체를 정전한 후 제어실 근무자가 복구작업(훈련)을 실시한 결과

- 이번의 복구훈련은 스마트폰 앱을 활용하여 등록된 정전복구 매뉴얼의 순서에 따라 함으로서 이전의 정전복구훈련에 비하여 복구능력이 상당히 향상되었음

□ 행정사항(추후계획)

○ 직류전원설비 문제점에 대하여는 전문업체 자문결과 예산이 수반되는 것으로 진단될 경우에는 우리센터 전기공사 연간단가업체에 작업지시하여 고장수리하고자 함

○ 정전복구훈련은 추후 전기설비 요청점검, 변압기 교체운전 등 정전작업이 있을 때 마다 실시하고, 평소에도 스마트폰 앱으로 정전복구 순서를 익히도록 독려하겠음.

붙임 : 1. 정수장 수전선로 전환 시간대별 작업내용 1부.

2. 정전복구훈련 사진 1부. 끝.