문서번호	신물질분석과-31
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
권학선	안재찬	김복순		09/03 정득모
협 조

상수도계통

아리수 석면검사 결과보고

2015. 9.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□	시의원 건의사항
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	아리수 석면 안전성
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울특별시 보건환경연구원
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상수도계통

아리수 석면검사 결과보고

슬레이트 백화현상 등으로 석면의 하천유입시 수돗물에서 검출 우려가 있어 원‧정수 및 수돗물 수질 검사를 수행하고 그 결과를 보고 드림

(2015.6.26. 제261회 정례회 김제리 의원)

□ 추진근거

○ 제261회 시의회 환경수자원위원회 건의사항 : 신물질분석과-915 (2015.7.6.)

<투과전자현미경>

□ 검사개요

○ 석면검사 : 석면 전문분석기관의뢰(서울시보건환경연구원)검사

- 분석장비 : 투과전자현미경 (TEM, Transmission Electron Microscope)

※ TEM은 보건환경연구원의 보유장비 활용

- 분석방법 : EPA Method 100.2

(Determination of asbestos structures over 10 ㎛ in length in drinking water)

○ 검사대상 : 총 7점 (광암 수계 3 - 원수, 정수, 수도꼭지수)

(영등포 수계 4 - 원수, 정수, 수도꼭지수, 병물아리수)

※ 분석에 장기간 소요(20일)로 상·하류에 위치한 2개 정수장 선정

○ 검사기간 : ’15.8.12.(수) ~ 9.1.(화)

<석면의 특징>

○ 정 의 : 섬유상으로 마그네슘이 많은 함수규산염(含水硅酸鹽) 광물

○ 성 질 : 내열성과 내압성이 높고 산, 알칼리 등 화학약품에 강함

○ 용 도 : 보온재, 석면 슬레이트, 브레이크 라이닝 원료  등

※ 미국과 일본에서 상수도관(석면시멘트관)으로 사용된 적 있음(국내 미사용)

○ 영 향 : 폐암, 중피종암, 늑막암, 위암 등 발생, 1급 발암물질(국제암연구소, IARC)

□ 검사결과

○ 원‧정수 등 7개 시료 석면 불검출

※ 분석감도 : 0.02 MFL(million fibers per liter) = 1개 검출 감도, 미국 수질기준: 7 MFL

□ 기대효과

○ 최근 문제시 되고 있는 석면에 대한 상수도 계통 아리수 수질 안전성 확인

붙임 : 1. 검사장비 및 검출사진  1부

2. 석면 국외 수질검사 실적 (’08~’10년)  1부. 끝.