함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	아차산 3중블록 급수구역 소·불출수 해소를 위한 연결관로 1개소 검토 요청

1. 배수과-4286호(2015.6.24.) 및 도시기반시설본부 토목부-17345호

(2015.8.21.)와 관련입니다.

2. 아차산배수지 3중블록 급수구역 일부 고지대(워커힐호텔 등)의 소·불출수 등 급수불편 사항에 대해 동부수도사업소에서 아래와 같이 연결관로 공사 등 조치하여 주시고, 도시기반시설본부에서는 현장조사 등에 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 아차산 3중블록 급수구역 소·불출수 해소를 위한 연결관로 부설 검토

- 위 치 : 아차산역 교차로 방면(천호대로상)

- 개 요 : 아차산배수지 배수관로(D1500×1350)와 신설 이설관로(D1000) 사이의 연결관로(D700) 1개소

- 사 유 : 35.0m 이상 고지대(워커힐 등)의 공급 수압 부족

- 현장조사 : 본부, 동부수도, 시공사 및 감리단(천호대로 확장)

▶ 일 시 : 9.4.(금) 14:00 천호대로 확장공사 현장사무소

▶ 협의사항 : 천호대로 3단계 이설 연결공사 완료 이전에 공사가 추진될 수 있도록 조속히 협의 후 조치

▶ 소요예산 및 연결방법 : 현장조사 후 협의사항에 따라 결정

따로붙임 : 관련 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),동부수도사업소장(급수운영과장)
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	09/03 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-6260	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개