문서번호	공간정보과-166
결재일자	2015.9.3.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	09/03 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

2015년 8월

누수발생 현장 대응결과 보고

2015. 9.

상수도사업본부

【공간정보과】

2015년 8월

누수발생 현장 대응결과 보고

기존 GIS DB 정확도를 확인하기 위해 시행중인 2015년 8월 누수발생   현장 대응결과를 보고 드림.

※『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 구축계획』 지리정보과–1363(‘14.5.16.)호

『상수도관로 누수발생시 GIS 현장대응 실시대상 확대계획』 지리정보과–1798(‘15.3.27.)호

Ⅰ		개 요

○ 적용대상 : 누수발생으로 노출된 상수도관

(정확도 개선사업을 시행한 D=80㎜ 이상 상수도관)

○ 대응기간 : 2015. 8. 1. ~ 8. 31.

○ 대응방법 : 상수도 GIS DB 정확도 개선사업 용역사 현장대응

○ 대응실적 건수

(단위 : 건)

구 분	누 수 발 생 건 수	현장대응 건수				비 고 (80 ~ 250㎜)
		계	정 탐 관 로	불 탐 관 로	폐 쇄 관 로
금 월	16	16	15	1		( 3 )
누 계	84	84	77	6	1	( 9 )

Ⅱ		대응결과

○ 대응현황

(단위 : 건)

구 분	대 응 건 수	위치상이 현황				속성상이 현황
		평 면(±0.2m)		심 도(±0.3m)		시설물(밸브류)
		이내	초과	이내	초과	재질	구경	기타
정탐관로	15	15	-	15	-	-	-	-
불탐관로	1	1	-	-	1	-	-	-
폐쇄관로	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	16	16	-	15	1	-	-	-

○ 위치상이 세부현황(불탐관로 1건)

(불탐관로-방학동) 20㎝이내에 인접한 도시가스관의 영향으로 불탐 발생

현장사진	관망도

Ⅲ		조치내역

○ 조치건수 : 1건(불탐관로 1건)

○ 조치사항 : 불탐관로 1건, 보완탐사‧측량 후 GIS에 반영

(보완탐사 연장 40.6m)

붙임 : 1. 대응실적 세부현황 1부.

2. 누수발생시 GIS현장 대응 내역 1부.  끝.