문서번호	예방과-15736
결재일자	2015.9.3.
공개여부	부분공개
방침번호

담당자	예방팀장		예방과장
남태화	배미순		전결 09/03 김주호
협 조

소방시설 완공 감리결과 검토보고서

**************************************

1. 민원접수-제3224호(2015.09.03.)『소방시설공사 완공 감리결과보고서』와

관련입니다.

2. 위 민원신고서 검토결과를 다음과 같이 보고합니다.

2015. 09. 03. (목)

******************

건 명	소방시설 완공 감리결과 검토보고서 ***************************
가. 감리대상 건축물 [대수선 및 용도변경]
위 치		**************************************
건 축 주		********** ********	허가동의일		2015.03.30.(제15-41호)
			시공신고일		2015.05.27.(제15-79호)
건 물 구 조		양식 R/C조, 4/1층, 대지면적 1,285.70㎡, 건축면적 642.32㎡, 연면적 3,326.19㎡, 1개 동 [대수선 : E/V설치, 용도변경(966.32㎡) : 교육연구시설 → 근생]
주 요 용 도		근린생활시설		소방시설 시 공 자	********** ****************
소방공사 감리자		*********** *******************		감리등급 (감리구분)	***** *****************
소 방 시 설		○ 소화기구, 스프링클러설비, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비(회로증설), 시각경보기, 피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등 ※ 소방시설 전체 개보수공사
나. 확인결과(확인자 의견) 위 건물 소방공사 감리결과 보고서 확인한 바 설치키로 한 소방시설이 화재 안전기준에 적합하게 설치 및 소방시설 성능시험결과가 양호하다고 제출 되어 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용)를 발급하고자 합니다. 끝.