문서번호	급수운영과-17013
결재일자	2015.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
차승현	09/03 최임봉

노후 상수도관 정비계획 보고 (신사동 502-12~502-10번지간외 2개소)

2015. 09.

강남수도사업소

(급수운영과)

노후 상수도관 정비계획 보고

강남구 신사동에 부설된 노후 상수도관(무라이닝관 등)을 내식성관으로 교체공사 시행하여 깨끗한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

상수도관 현황

위  치 : 강남구 신사동 502-12~502-10번지외 2개소

※ 신사동 585-7~585-2번지간, 신사동 566-35~565번지간

관  종

- 신사동 502-12 ~ 502-10번지 : 1978/CIP/Φ100

- 신사동 585-7 ~ 585-2번지 : 1980(89)/CIP/Φ150

- 신사동 566-35 ~ 565번지 : 1980(89)/CIP/Φ150

구경 및 연장

- 신사동 502-12 ~ 502-10번지 : D=100mm, L=60m

- 신사동 585-7 ~ 585-2번지 : D=150mm, L=70m

- 신사동 566-35 ~ 565번지 : D=150mm, L=170m

급수현황

- 수계 : 반포배수지수계

- 표고 : 15.1m ~ 23.9m

보고 내용

*************************************************************************************.

적수 및 누수발생 가능성이 있는 노후 무라이닝 상수도관을 내식성관으로 정비하고, 소블록의 배관망 형성 및 급수공급 확대를 위하여 일부구간의 구경을 확대 부설함이 타당하다고 판담됨.

※ ******************* 구경확대 (D100 → D200)

***위치도

- 신사동 502-12 ~ 502-10번지

D=200mm, L=60m

- 신사동 585-7 ~ 585-2번지

D=150mm, L=70m

- 신사동 566-35 ~ 565번지

D=150mm, L=170m

조치 계획

상기 보고내용에 의거 「2015년 압구정동외 6개동 상수도공사」계약업체인 ㈜구일메이슨에게 상수도관 정비공사를 작업지시하고자 함.

- 공사개요

∙ 신사동 502-12~502-10 : D=200mm, L=60m

∙ 신사동 585-7~585-2 : D=150mm, L=70m

∙ 신사동 566-35~565 : D=150mm, L=170m

- 구간별 소요예산(총 145.5백만원)

∙ 신사동 502-12~502-10 : 31.5백만원

∙ 신사동 585-7~585-2 : 35백만원

∙ 신사동 566-35~565 : 79백만원

※예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비-노후상수도관(배급수관)정비

(단위:천원)

구분	계	공사비	관급자재비	복구비
신사동 502-12~502-10	31,500	12,000	7,000	12,500
신사동 585-7~585-2	35,000	12,000	8,000	15,000
신사동 566-35~565	79,000	19,000	20,000	40,000
합 계	145,500	43,000	35,000	67,500

끝.