문서번호	급수운영과-23106
결재일자	2015.9.3.
공개여부	부분공개(2,6)
방침번호

		시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
박상열	김태형	09/03 최명익

취약관로 물세척 실시결과 보고(8월)

(광장동 479-3 외 1개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

[급수운영과]

취약관로 물세척 실시결과 보고(8월)

`15년 취약관로(관말정체구간) 물세척 추진계획에 의거 광진구 광장동 479-3 외 1개소에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		세척개요

❍ 세척현황

연번	구 간	구경 (mm)	연장 (m)	관종	부설 년도	수압 (kg/㎠)	퇴수 장치	세척일
1	광장동 479-3 ~ 471-1	80	25	DCIP	2007	3.6	퇴수밸브	`15.08.18
2	광장동 371-1 ~ 376	100	124	DCIP	1985	3.0	다용도밸브	`15.08.18

❍ 위치도

구 간	① 광장동 479-3 ~ 471-1	② 광장동 371-1 ~ 376
위 치 현황도

Ⅱ		세척결과

❍ 검사 결과

① 광장동 479-3 ~ 471-1			② 광장동 371-1 ~ 376
측정시간	수질검사		측정시간	수질검사
	잔류염소	탁도		잔류염소	탁도
10:30	0.22	0.48	14:30	0.18	0.42
11:00	0.23	0.35	15:00	0.23	0.33
11:30	0.25	0.28	15:30	0.26	0.26
12:00	0.28	0.16	16:00	0.29	0.17

❍ 분석 결과

- 세척 후 잔류염소 및 탁도 모두 향상 ⇒ 수질상태 양호

- 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 변화가 거의 없으나, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음.

따로붙임 : 1. 실적보고

2. 작업일보 및 현장사진 각 1부.  끝.