문서번호	시설관리과-16788
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이혜진	송종범	09/04 代송종범
협 조

공사 실정보고에 대한 검토 보고

(성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관정비공사-4구간)

2015. 9.

강동수도사업소

[시설관리과]

공사 실정보고에 대한 검토 보고

우리사업소에서 시행 중인 「성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 감독기관인 시설관리공단으로부터 실정 보고서가 접수되어 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 9. 4.

보 고 자 : 시설8급  이 혜 진

공사현황

가. 공 사 명 : 성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 관부설 D150~300㎜, L=1,330m

다. 공사기간 : 2015년 4월 23일 ~ 2015년 10월 2일

라. 도 급 액 : 372,873,300원

마. 계약상대자 : ㈜영탁건설  대표 신탁균

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단  변인석

실정보고(시설관리공단 보고내용)

1) 4구간 공기밸브(원형변실) 추가 설치에 대한 실정보고

가. 현황 및 문제점

○ 현안 사항

4구간 부설구간중(D=300mm) 천호동 42~44번지간(금호아파트에서 홈플러스 간) 교통섬 근접구간을 횡단하는 하수암거(▣2.0×3.0, 암거 상부심도 H=0.7m)가 저촉되어 하월부설 시공해야 되는 실정으로 하수암거 하월시공으로(관상 매설심도 H=3.6m) 인한 상수도배관 양끝단의 관로 고저 차이로 인한 관내부 이상압력으로 유수흐름 방해 및 수격현상으로 인한 관손상 발생 등의 문제점이 예상됨.

나. 조치의견

○ 하수암거 하월부설구간 양 쪽에 공기밸브(원형밸브실) 2개소를 추가 설치하여 상수관로 고저차로 인해서 발생되는 문제점을 해결하여 상수도 시설물관리에 만전을 기할 수 있을 것으로 사료되며, 추가 발생되는 신규공종(공기밸브 원형밸브실 설치공)은 설계변경시 반영코자 함.

○ 4구간 하수암거 하월시공으로 인한 공기밸브(원형밸브실) 추가발생

구 분	개량공사비
공기밸브(원형밸브실) 2개소 설치	증)1,795천원

2) 지장물(하수암거) 하월시공에 따른 토공량 증가에 대한 실정보고

가. 현황 및 문제점

○ 상기 4구간 부설구간 중(D=300mm) 천호동 42~44번지간(금호아파트에서 홈플러스 간) 교통섬 근접구간을 횡단하는 하수암거(▣2.0×3.0, 암거 상부심도 H=0.7m)가 저촉되어 하월부설(굴착 예상심도 H=0.4m)로 시공해야 되는 실정으로 하수암거 하월시공으로 인한 토공량이 증가되는 실정임.

나. 조치의견

○ 저촉되는 하수암거를 하월 부설하여 시공함이 타당할 것으로 사료되며, 추가 발생되는 토공량(폐기물처리 추가물량은 별도 계상 정산)은 설계변경시 반영하여 정산코자 함.

○ 4구간 하수암거 하월시공으로 인한 토공량 추가발생

구 분	개량공사비
토공량 추가발생	증)2,019천원

검토의견(사업소)

○ 상기 보고내용을 검토한 바 시설관리공단의 의견이 타당하다 사료되므로,

○ 시설관리공단의 의견대로 우선 시공토록 관리감독하고 추후 설계변경시 반영토록 회시  코자함.

붙 임 : 공사 실정보고 관련서류 1부.  끝.