통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박찬삼	최동원	09/04 정의석

급수운영과-16813호(2015.09.03.)로 의뢰한 『노원고교 ~ 온수골사거리간 송배수관  정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 09. 04.

보고자  환경7급  박 찬 삼

북부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명 : 노원고교 ~ 온수골사거리간 송배수관 정비공사

□ 공사개요 : D=600mm, L=583m

□ 출 장 자 : 환경7급 윤희권, 박찬삼

□ 출장내용 : 통수전 수질검사

□ 검사결과 : 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사일시	대상	검사위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2015.09.04. (11:00~11:20)	상계동 664 ~ 666 ~ 666	상계주공아파트 10단지 다용도제수변 상계동 666 ~ 666	0.17NTU	0.22mg/L	적합

□ 보고자 의견

- ‘노원고교 ~ 온수골사거리간 송배수관 정비공사’에 따른 통수전 수질검사를 위하여

(상계동 666-666앞)에서 채수하고 수질검사를 실시한 결과,

- 먹는물 수질기준에 적합하여, 검사결과를 해당부서에 통보코자 함.  끝.