	양천소방서
수신	************************* ******************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (**********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 **************************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 07일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
*** **** *** **********	소화설비	1. 다음장소 소화기 충압불량 → 교체요함 - 101동 1-2호 B1층,B2층 - 102동 1-2호 2층 - 103동 1-2호 16층 - 104동 1-2호 13층 - 105동 3-4호 10층, 5층 - 105동 5-6호 3층 - 107동 17층 2개소(1. 다음장소5KG, 2. 다음장소5KG), 1층 2. 다음장소 소화기 노즐 파손 → 교체요함 - 102동 1-2호 12층, 10층 - 104동 9-10호 15층 3. 다음장소 소화전 기동표시등 고정 불량 → 교체요함 - 104동 3-8호 15층 4. 다음장소 A/V 압력스위치 불량 (선로분리상태) → 교체요함 - 105동 5-6호 16층 5. 다음장소 프리액션밸브 기동용 A,B감지기 선로단선 상태 → 보수요함 - B2층 주차장 프리액션밸브 4구역 A,B감지기(7개소) 6. 다음장소 압력스위치 동작시 싸이렌 발화 안됨→보수요함 - B1층 주차장 5구역(105동 2개중 우측) 해당구역 출력 되지 않고 B2층 5구역 출력됨 7. 다음장소 옥내(50A),SP(65A) 후로셀유량계 (나사식)플루트 부동으로 성능시험 불가 → 교체및보수요함 - 107동 B2층 기계실내	2015.10.07	소화기구의 화재안전기준 NFSC 101 옥내소화전설비의 화재안전기준 NFSC102 스프링클러설비의 화재안전기준 NFSC 103
	경보설비	1. 다음장소 연기감지기 파손 상태 → 교체요함 - 102동 1-2호 12층 계단 2. 다음장소 연기 감지기 감지부 탈락 → 교체요함 - 104동 3-8호 PH층 계단 3. 다음장소 경종음량 미달 → 교체요함 - 102동 3-4호 9층 4. 다음장소 위치표시등 커버 파손 → 교체요함 - 101동 1-2호 5층 5. 다음장소 발신기 위치표시등 점등 불량→ 보수요함 - 107동 B2층 기계실내 6. 다음장소 중계기 보조전원반 불량 → 교체요함 - 107동 B1층 전원반 7. 다음장소 경종선로 오결선 → 조치완료 - 107동 B2층		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 NFSC203
	피난설비	1. 다음장소 피난구유도등 전원 미투입 → 보수요함 - 104동 1-2호, 9-10호 - 105동 3-4호 - 107동 17층 2. 다음장소 피난구유도등 점등 불량 → 교체요함 - 104동 3-8호 19층~11층 4호측(2개소) - 104동 3-8호 18층,17층 6호측 (2개소) - 104동 3-8호 16층,15층,13층 6호측(1개소) - 105동 5-6호 19층~11층 - 105동 1-2호, 7호 PH층(2개소) - 104동 3-8호 PH층(2개소) - 105동 5호, 6호 PH층(2개) - 105동 1-2호, 7호 16층~11층 3. 다음장소 계단통로유도등 점등 불량 → 교체요함 - 105동 5-6호 PH층/19층 계단통로유도등 점등불량 - 105동 5-6호 12층/11층 - 105동 1-2호, 7호 PH층/16층~12층/11층 - 101동 1-2호 PH층/15층 - 102동 1-2호 1층/B1층 - 104동 3-8호 PH층/19층~12/11층(4호측/6호측)		유도등및유도표지의 화재안전기준 NFSC 303
	소화활동 설 비	1. 다음장소 댐퍼불량 → 교체요함 - 103동 1-2호 2층 - 107동 B2층		제연설비의 화재안전기준 NFSC 501A
	기타설비	1. 다음장소 계단 방화문 도어체크 분리 → 보완요함 - 104동 3-8호 14층 (6호측), (4호측) - 104동 3-8호 6층,5층,4층 (6호측)		소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/04 박선호
협조자
시행	예방과-13821	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개