	양천소방서
수신	**************** ************************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 ****

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 10월 02일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .다음장소 관리자 .다음장소 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
** ***********	소화설비	1. 다음 장소 소화기 충압 불량 → 충압요함 - 2층 우측실(1개) 2. 다음 장소 자동확산소화장치 미설치 → 설치요함 - 1층 치킨앤스푼 주방	2015.10.02	소화기구의화재 안전기준 NFSC101
	경보설비	1. 다음 장소 연기감지기 경계구역 불량 → 정비요함 - 옥탑 계단 2. 다음 장소 연기감지기 탈락 → 교체요함 - 옥탑 계단(1개) 3. 다음 장소 감지기 도색 → 교체요함 - 4층 우측실(2EA), 1층 치킨앤스푼(2EA) 4. 다음 장소 지구경종 불량 → 교체요함 - 3층 (1개소) 5. 다음 장소 감지기 탈락 → 교체요함 - 2층 우측실 6. 다음 장소 감지기 선로 단선(6개소) → 정비요함 - 3층 계단, 3층 우측실, 2층 우측실, 1층 남성철형, 1층 치킨앤스푼, 1층 대영자동차공업사 정비실측 7. 다음 장소 정온식 감지기 미설치 → 설치요함 - 1층 치킨앤스푼 주방(1개소) 8. 전층 감지기 종단저항처리 불량 → 정비요함 - 감지기 회로 종단이 아닌, 발신기 내부(첫단)에 설치됨		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203
	기타	1. 다음 장소 도어클로져 미설치 → 설치요함 - 4층 우측실(1개소), 3층 좌, 우측실(2개소)		소방시설설치유지및안전관리에 관한법률 제10조

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/04 박선호
협조자
시행	예방과-13836	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개