함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 대한 검토결과 회신(성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관)

1. 공사감독2처-9962(2015.07.10.)-13334(2015.08.31.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 감독중인 『성내동 416-7~449-13번지외 5개소 배급수관 정비공사』 의 실정 보고에 대하여 우리사업소 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 공사감독 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.

- 아   래 -

관련대호	공단 보고내용 및 검토의견	사업소 검토의견	비고
공사감독2처-9962	o보고내용 4구간 부설구간중(D=300mm) 천호동 42~44번지간(금호아파트에서 홈플러스 간) 교통섬 근접구간을 횡단하는 하수암거(▣2.0×3.0, 암거 상부심도 H=0.7m)가 저촉되어 하월부설 시공해야 되는 실정으로 하수암거 하월시공으로(관상 매설심도 H=3.6m) 인한 상수도배관 양끝단의 관로 고저 차이로 인한 관내부 이상압력으로 유수흐름 방해 및 수격현상으로 인한 관손상 발생 등의 문제점이 예상됨. o 조치내용 4구간 하수암거 하월시공으로 인한 공기밸브(원형밸브실) 2개소추가설치	시설관리공단의 의견대로 시공토록 관리감독하고 추후 설계변경시 반영토록 함.
	ㅇ보고내용 상기 4구간 부설구간 중(D=300mm) 천호동 42~44번지간(금호아파트에서 홈플러스 간) 교통섬 근접구간을 횡단하는 하수암거(▣2.0×3.0, 암거 상부심도 H=0.7m)가 저촉되어 하월부설(굴착 예상심도 H=0.4m)로 시공해야 되는 실정으로 하수암거 하월시공으로 인한 토공량이 증가되는 실정임. ㅇ조치내용 추가 발생되는 토공량(폐기물처리 추가물량은 별도 계상 정산)은 설계변경시 반영.
공사감독2처-13334	ㅇ보고내용 당초 설계상 1구간 부설구간이 보도구간으로 분기 연결관 확인 및 각종 지중매설 지장물이 산재되어 있어 횡단 확인굴착(5개소)이 추가로 필요함. ㅇ 조치내용 1구간의 횡단굴착 개소를 당초 5개소에서 10개소로 5개소 추가하여 횡단굴착 물량은 설계변경시 반영.

끝.

	강동수도사업소장
주무관	이혜진		주무관	송종범		시설관리과장	09/07 남정열
협조자
시행	시설관리과-16911	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5195	/전송	02-3146-5239	/	royal6@seoul.go.kr	/	대시민공개