문서번호	정수운영과-9473
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		손호철	09/07 차윤기
협조
	정수시설과장		김창현

2015 유효율 향상을 위한

정수처리 공정관리 강화 실시

2015. 9.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

2015 유효율 향상을 위한

정수처리 공정관리 강화 보고

한강(잠실수중보 상류) 취수원수 조류경보제 발령(2015.8.28.)등 원수수질이 저하되어 침전지 및 여과지 공정관리에 많은 어려움이 발생되고 있는 바 개선대책의 일환으로 침전지 부상 스컴의 적기 제거를 실시하여 여과지 부하를 감소시키고 역세척수량 등 무효량 저감을 위하여 최선을 다하고자 함

1		한강 취수원수 현황

❍ 2015년도 조류 및 냄새경보제 시행계획(수질과-2589, 2015.4.16)

❍ 상수원 및 취수원 지오스민 증가에 따른 냄새주의보 발령(수질과-4568, 2015.6.30)

❍ 한강 상류 상수원 조류경보 발령 (2015.8.28)

※ 조류경보제 및 냄새경보제 발령기준

조류경보제	구 분	조류주의보	조류경보	조류대발생
‣ 서울시 물관리정책관 발령 (기준항목 1회, 동시 초과시 발령) ‣ 환경부 발령 (2회 연속, 기준초과시 발령)	클로로필-a (㎎/㎥)	15 이상	25 이상	100 이상
	남조류세포수 (세포수/mL)	500 이상	5,000 이상	106 이상

냄새경보제	구 분	냄새주의보	냄새경보	냄새대발생
‣ 상수도사업본부 발령 (기준항목 1회 초과 시 발령)	Geosmin (ng/L)	20 이상	500 이상	1,000 이상
	2-MIB (ng/L)	20 이상	50 이상	100 이상

2		주요 공정별 수질현황

❍ 원수 조류개체수 증가 및 맛․냄새 유발 물질 증가

❍ 유기물질 증가로 응집제․중염소․오존 등 약품 주입률 증가

❍ 원수 조류개체수 현황 (2015.9.4. 오후)

구 분	총 계	규조류	녹 조 류	남조류	기타
조류개체수 (cells/mL)	2,250	2,000	50	200	40
클로로필-a (㎍/mL)	5.73	2.55		3.18

❍ 공정별 수질현황 및 정수약품 주입률 (2015.9.4. 오후)

구 분	탁도 (NTU)	pH	입자수 (개/mL)	TOC (mg/L)	2-MIB (ng/L)	Geosmin (ng/L)	비고
원 수	2.3	7.54	-	2.83	24.1	19.7
오존처리수	0.05	7.03	-	-	4.4	1.5
활성탄여과수	0.05	7.00	-	-	-	-
정 수	0.05	6.99	44	1.05	0	0

구 분	염소			응집제		여과보조제	고도처리	특이사항
	전염소	중염소	후염소	PAC	PAHCS	폴리아민	오존
주입률 (ppm)	3.0	0.5	1.0		21	-	1.0

3		공정관리 문제점

❍ 원수 조류개체수 증가 및 유기물질 증가 ⇒ 응집 저하 ‣ 응집제(PAHCS) 주입량 증가 ‣ 응집보조제(폴리아민) 사용 ‣ 중염소 투입 시작 및 염소 사용량 증가 ‣ 오존 주입률 증가

❍ 침전지 스컴 부상 및 모래여과지 유입량 증가

‣ 모래여과지 여과지속시간 감소 및 손실수두 급증

‣ 모래여과지 역세척 횟수 증가 및 여과수 입자수 검출량 증가

❍ 응집보조제로 사용중침전지 스컴 부상 및 모래여과지 유입량 증가

3		보고자 의견

❍ 우리센터는 표준처리 기준 가동율이 평균 56.8% 정도이며 여과지는 여과지속

시간 한계값 설정으로 운영하고 역세척을 실시하고 있으나 최근 원수수질 저하        로 여과지속시간이 급감하고 있음

(140시간 ⇒ 120시간 ⇒ 100시간 ⇒ 80시간 ⇒ 70시간 ⇒ 60시간 ⇒ 50시간)

❍ 또한 이후 여과지속시간 40시간까지 감소될 것으로 예상되므로 여과지 운영

에 부하를 최대한 줄이는 공정관리가 필요하므로

‣ 침전지 부상 스컴이 소수로에 유입되어 여과손실을 증가시킬 수 있으므로

플럭이 깨지지 않도록 직접 제거

‣ 하반기 침전지 청소 실시 (2015.9.7.~ : 3계열부터 실시예정)

‣ 중염소 투입 유지

‣ 여과지속시간 40시간까지 감소할 경우에는 단계별 수동 역세척을 실시 검토

⇒ 여과사 표층 세척 실시(고압호스 사용 사람이 직접 분사 필요)

4		행 정 사 항

❍ 전직원 침전지 부상 스컴 제거 작업 참여 : 침전지 청소전까지 실시

- 오전 9시~10시 : 일근 근무자 및 퇴근 교대근무자 등 전원 참여 실시

※ 정오 작업은 지양

❍ 스컴 제거용 뜰채 등 구매 : 정수운영과

- 구매수량 : 뜰채 및 대형 쓰레기통 20개씩

- 소요예산 : 금팔십만원정(800,000원)

-  예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 판매업체 방문하여 견적 조사후 신용카드 구매 예정.

붙임 : 1. 침전지 부상 스컴 사진 1부. 끝.

침전지 부상 스컴 사진