문서번호	정수과-3866
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
이병옥		윤맹진	09/08 유성종
협 조
	행정관리과장			손수곤
	정수시설과장			남효돈
	주무관			박석민

일일근무상황종합보고

2015. 9. 7

일일근무상황종합보고

2015년 9월 7일(월) 날씨 : 맑음

Ⅰ		근 무 자

구 분	근 무 자	근 무 상 황	기 타
주 간	〔 팀 명 : A팀 7명 〕 ▪책임자 : 최 재 우 이영종, 박기환, 김유찬 정영만, 어갑선, 박창죽		- 방호근무 : 9명(청경4, 공익5) 상황실 : -명, 정 문 : 3명 후 문 : 4명, 취수장 : 2명
야 간	〔 팀 명 : D 팀 9 명 〕 ▪ 책임자 : 이 병 옥 이인수,이득환,이윤주,한명웅,최종근, 김재철,(임기제 : 김종한,김정태)		- 방호근무 : 8명(청경4, 공익4) 상황실 : -명, 정 문 : 3명 후 문 : 3명, 취수장 : 2명

Ⅱ		생산량

(단위 : m3/d)

구 분	취 수			송 수			유효율 (%)	가동율 (%)
	취 수 량		소 계	라 인	송 수 량	소 계
1정수장	취수1	478,700	953,000	노량진	320,000	944,500	99.1	72.7
				우면산	386,200
	취수2	474,300
				방배 1	238,300
2정수			275,100	방 배 2		258,100	93.8	86.0
계	1,228,100			1,202,600			97.9	75.2

Ⅲ		수 질

(단위 : NTU, ㎎/ℓ, ℃, 개)

구 분		탁 도	pH	알칼리도	수 온	NH₃- N	TOC	잔류염소	정 수 입자수
원 수	한 강	4.8	7.7	48	24.6	0.13	3.50	-	-
	착수정	-	7.3	46	-	-	-	1.32	-
정 수	1정수장	0.05	7.0				0.97	0.51	50
	2정수장	0.05	7.0					0.49	53

Ⅳ		약 품 주 입

(단위: ㎎/ℓ)

구 분		응 집 제		액체염소			pH조절제		오존+H2O2
		약품명	Jar-Test	전염소	중염소	후염소	CO₂	NaOH	주입률		잔류오존 농 도 (접촉조말단)
									오존	H2O2
1정수장	1,2계열	PAC	11	4.0	-	1.00	-	-	0.80	0.5	0.00
	3,4계열	PAC	11	3.88	-	1.12	-	-
2정수장		PAC	11	4.18	-	0.99	-	-

Ⅴ		여과지 및 기타

여 과 지

구 분	여 과 지		활성탄흡착지		배 출 수		팔 당 댐 방 류 량
	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	역 세 척 지(池)수	여 과 지속시간	COD	SS
1정수장	29	46	4	206	6.2	2.9	84CMS
2정수장	9	47

※ 배출수 방류량 : 6,400㎥/일, 케익량 : 141톤/일

맛․냄새물질 및 조류현황

구 분		10시	14시			18시	22시	02시			06시	G.C 검사시간(10:00)
												2-MIB	지오스민
취 기	원 수	약한흙취	약한흙취			약한흙취	약한흙취	약한흙취			약한흙취	40	21.3
	정 수	무 취	무 취			무 취	무 취	무 취			무 취	0	0
조류개체수 (세포수/㎖)		총조류수		남 조 류					규 조 류					녹 조 류
		6,920		2,330	아나베나 : 350				4,590	시네드라 : 50
					포르미디움 : 720					멜로시라 : 4,200
					마이크로시스티스 :					사이클로텔라 : 340
					아파노테스 : 800					니츠시아 :
					오실레토리아 : 210					아스테리오넬라 :
					기타 : 250					기타 :

전력현황 및 기타

※ 고도정수처리시설 사용량 포함

구 분	전력사용량(KWH)		최대전력량계
중간부하	135,643		전월피크	19,252kW	(8월 24일)
최대부하	101,934		년간피크	19,555kW	(7월 7일)
경 부 하	170,677		금일피크	18,200kW	(22:30)
합 계	408,254		-	-	-

Ⅵ		진행 및 조치사항

구 분		진 행 및 조 치 사 항(인수•인계)	비 고
주간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm ○ 1,2정수장 전염소 주입 중 - 1,2정수장 착수정 목표잔류염소 : 1.2ppm ○ 1,2정수장 후염소 주입 중 - 1,2정수장 송수 목표잔류염소 : 0.48±0.04ppm유지(9/2 09:50) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중(9/7, 16:00) ○ 고도 정수처리 오존 주입 중 : 0.8ppm(8/20. 14:25) - 고도 AOP 투입 중 0.5ppm(9/6 12:00)【오존 AOP공정평가 비교 실험 중】 ○ 1정수장 여과지 3계열 1지 침전지청소 완료 점검대기 중 ○ 1정수장 침전지 3계열 3지 1열 속도 메타 기어 이탈 : 점검 요망	A팀
	완 료	○ 1정수장 여과지 2계열 6지 퇴수변 닫힘 이상 점검완료 ○ 1정수장 여과지 3계열 4지 퇴수변 닫힘 이상 점검완료 ○ 1정수장 여과지 2계열 2지 역세변 열림 이상 점검완료 ○ 1정수장 여과지 2계열 3,13지 여과사 오염도조사 완료 ○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 15지, 2계열 20지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 1,2지 응집 침전지 스컴 제거 ○ 2정수장 여과지 주벽청소 예정(9/8~11일, 4일간)

야간	진 행	○ 1,2정수장 응집제(PAC) 주입 중 : 11ppm⇒12ppm(9/8 00:00) ○ 1,2정수장 전염소 주입 중 - 1,2정수장 착수정 목표잔류염소 : 1.2ppm ○ 1,2정수장 후염소 주입 중 - 1,2정수장 송수 목표잔류염소 : 0.48±0.04ppm유지(9/2 09:50) ○ 1,2정수장 CO2 주입 중(9/7, 16:00) ○ 고도 정수처리 오존 주입 중 : 0.8ppm(8/20. 14:25) - 고도 AOP 투입 중 0.5ppm(9/6 12:00)【오존 AOP공정평가 비교 실험 중】 ○ 1정수장 여과지 3계열 1지 침전지청소 완료 점검대기 중 ○ 1정수장 여과지 4계열 1지 침전지청소 완료 점검대기 중 ○ 1정수장 침전지 3계열 3지 1열 속도 메타 기어 이탈 : 점검 요망 ○ 1정수장 PAC투입기 3,4계열 다이어프램 정량펌프 자동투입 시험중(9/7 20:30) ○ 2정수장 여과지 주벽청소 예정(9/8)	D팀
	완 료	○ 염소라인교체 2 ⇒ 1(22:10) ○ 고도 활성탄 흡착지 1계열 5지 및 2계열 22지 강화 세척 실시
	기 타	○ 1정수장 3계열 유입수로 및 7,8지 응집 침전지 스컴 제거 ○ 1정수장 여과지 3계열 1지 여과사 세척작업 중(9/7)

공통사항

○ 취,송수 모든 펌프는 특별한 사유가 없는 한 15일 이상 운휴방지를 위하여,

- 매월 1일•15일 기준으로 교체운전(시행일 2014년 5월 1일 : 정수시설과장)

○ 1정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척,펌프 2대)3분→2분(2015.5/28)

○ 2정수장 여과지 역세척시간 변경 : T3(공기+물세척)4분→5분, T5(물세척)6분→5분(2015. 5/28)

○ 고도정수처리 활성탄흡착지 역세척시간 변경 : 공기세척 1분, 물+공기세척 2분,

물세척 30분, 휴지 30분, 시동방수 40분(2015. 9/3)

- 물세척시간 25분 → 30분 변경

○ 송수잔류염소 목표값 변경 : 0.48±0.04mg/L(8/5)

- 잔류염소 최적화를 위한 목표값 설정

○ 1,2정수장 침전지 슬러지콜렉터 전체 시험 중(12시간 가동, 12시간 운휴 : 2015.3)

○ 1,2정수장 응집•침전지 유입수로 및 응집지 스컴 제거

○ 소장 지시사항(7/21)

- 재난 및 비상근무(수방 및 수질) 발령 시 근무 철저

- 순찰 강화(수시)

- 신속한 보고체계(소장,과장)

○ 과장 지시사항(7/22)

- 제어실 공정관리 시스템 모니터링 감시 철저

- 야간 근무시 순찰강화 및 인수인계 철저

- 탁도, 잔류염소 리스크 문자정보 확인 철저

Ⅶ		당직사항 및 기타

당직사항

연 동 순 서	발신자 (광암정수)		수신자 (구의정수)		연 동 순 서		발신자 (광암정수)				수신자 (구의정수)
1차 성명 : 2차 성명 :	성 명		성 명		(숙 직) 1차 성명 : 김재철 2차 성명 : 최종근		성명	정효영		성명		김한호
	시 간		시 간				시간	23:00		시간		23:01
	성 명		성 명				성명	박대희		성명		박종훈
	시 간		시 간				시간	05:12		시간		05:13
	○ 지시사항 - -						○ 지시사항 - 안전사고 예방 - 보완점검 철저
차량운행 입고확인	차량번호(시간)			02무 5929		스타렉스 70누 2422			봉고Ⅲ 80누 5053
	숙직	1차(18:30)		이상없음		이상없음			이상없음
		2차(08:30)		이상없음		이상없음			이상없음

끝.