문서번호	여의도공원관리사무소-4914
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
정법관		代김은희	09/08 박원근
협조

선유도공원 분전반차단기 교체계획

2015. 9.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

선유도공원 분전반차단기 교체계획

선유도공원 분전반 내 배선용차단기가 노후되어 전기안전사고 위험이 있어 감전사고 보호용 누전차단기로 교체하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

배선용차단기 설치현황

단위 : 개

위 치	규 격	수 량
합계		95
관리동	2P 220V 20A	28
	2P 220V 30A	4
이야기관	2P 220V 20A	28
환경교실	2P 220V 20A	8
	3P 380V 20A	4
카페나루	2P 220V 20A	18
	3P 380V 20A	4
	4P 380/220V 30A	1

관리실태

배선용차단기 사용연수가 13년으로 노후 되었으며 누전 및 인체 감전사고 보호 기능이

없어 전기안전사고 위험이 있음

정비계획

□  분전반 내 배선용차단기를 누전차단기로 교체설치

- 교체수량 : 95개

- 배선용차단기와 누전차단기 차이점

종 류	기 능	특 징
배선용차단기	단락사고, 과부하	합선, 과전류 발생 시 차단기 동작
누전차단기	단락사고, 과부하, 누전, 감전	합선, 과전류, 누전, 인체 감전사고 발생 시 차단기 동작

추진방법

□ 계약방법 : 소액수의계약

□ 계약사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호

□ 계약대상 : 전기공사업체 중 최저가 견적서를 제출한 업체선정

소요예산

□ 소요예산 :4,300천원

□ 예산과목 : 서부공원녹지사업소운영,선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 현황 사진 1부.

현 황 사 진

관리동	이야기관	환경교실	카페나루