문서번호	총무과-11406
결재일자	2015.9.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	09/08 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2015.09)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2015년 09월 07일(월)  날씨: 맑음  온도: 16.3~27.7℃  습도: 38.6~91.4%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태	비 고
			가동시간			온 도(℃)			습 도(%)			점등시간
						기준		상태	기준	상태
수장고	1-1		00:00~24:00			20±2		21.5	50±5	49.5		유물과관리
	1-2		00:00~24:00			20±2		21.5	55±5	54.4		“
	수장전실		00:00~24:00			20±2		23.4	50±5	48.0		“
	2-1		00:00~24:00			20±2		21.3	50±5	49.2		“
	2-2		00:00~24:00			20±2		21.2	45±5	46.0		“
	3					20±2		21.0	50±5	50.0		“
	4		00:00~24:00			20±2		20.8	50±5	49.7		“
	4-1					20±2		21.0	50±5	50.0		“
	임시					20±2		20.3	50±5	49.2		“
전시실	제1실		휴관					27.7		45.5		10:10~22:10	전시보완
	제2실		“					27.4		52.9		13:50~14:10	리프트점검
	제3실		“					26.7		52.2
	기획		08:20~22:30					26.0		50.4		08:20~23:00	기획전시작업 환기,냉방
홀	전시		07:30~11:30,13:00~18:00									09:00~18:00	환기
	교육		“									-	“
사 무 동			07:30~11:50,12:50~18:00									사용자관리	환기
강 당			13:30~15:40										환기,냉방
카페테리아			-									-
직원식당			09:00~17:00									사용자관리	환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~21:00
수장고 복도				-								07:20~18:20
교육동 복도				-								08;50~18:10
경비실 앞				-								17:30~07:00
사무동썬큰				-								19:10~22:30
주차장		지하2층		07~07;20,09~09:20,11~11:20,13~13:20,15~15:20,17~17:20,19~19:20,21~21:20,23~23:20								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층, 1층		-								19:10~23:00
		옥상		-								19:10~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동		07:00~19:00								"
무대상부												-
하해장
기계실				13~13:20,14~14:20,15~15:20,16~16:20,17~17:20,18~18:20,19`19:20,20`21:20,21~21:20								사용자관리
전기실				02:00~08:10(짝수시간대 10분간), 10:00~22:20(짝수시간대 20분간)								"
발전기실												“
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00(수시)								00:00~24:00
훈증실												유물과관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침: 354.7Gcal(금일 사용량: 0.3Gcal)
- 축열냉동기1호기:	23:00~04:10	빙축열현황
- 축열냉동기2호기:	23:00~04:10	전일잔량:	82.2	%
- 백 업 냉 동 기:		사 용 량:	39.6	%
- 지 열 시 스 템:		축열전량:	42.6	%
- 비 상 발 전 기:		축열후량:	97.6	%
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합 보안관제센터 CCTV 모니터링
○ 수장고 온·습도 관리
○ 전층 조명 점등상태 점검 - 양호
○ 직원식당 급배기팬, 공조기 4,6,7호기 그리스 주입
○ 박물관 앞마당 및 주출입구 주변, 연구소 주변 배수로 청소
○ 태양광발전설비 모니터링 통신케이블 작업 지원
○ 세미나실 화분, 책상 이동, 마이크설치 작업
○ 백제학연구소 화장실 거울틀 제작
○ 강당운영 – 자원봉사자 교육
※ 승강기 정기점검 - 티센크루프엘리베이터코리아
※ 휠체어리프트 정기점검 - 대영엘리베이터
※ 태양광발전설비 모니터링 통신케이블 작업 - 삼광산전
시설관리 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	결근	결원	근무자 명단
계획	14	5	3		6				주간	조재성,최준호,박용주,한우진,송인근
근무	14	5	2	1	6				주야	이재교,이재철(야간),남경오
휴무	이재철(주간)	비번	김동한,원종권,이덕형,김영배,홍경래,박종태
특이사항:

붙임  온습도일보 1부.  끝.