문서번호	정수시설과-3278
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽희영		윤종민	09/09 이성재
협 조	행정관리과장			홍맹식
	정수과장			김효상
	주무관			정희중
	주무관			최병일
	주무관			송용배

고도비상발전기 위기대응 훈련 계획

2015. 9.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

고도비상발전기 위기대응 훈련 계획

뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설 공사에서 베기변 교체공사에 따른 2여과지 단수 시간대에 신설 비상 발전기 정전시 정상적 작동 여부 및 고도 위기 대응 훈련을 아래와 같이 실시하고 함

1. 훈련목적

○ 목    적 : 정전시 고도 비상발전기 전원공급으로 고도처리시설, 2여과지 전원 및 약품실 비상전원공급코자 함

2. 훈련개요

○ 훈련일시 : 2015. 9. 11. 14:00 ~ 15:00 (60분)

○ 정전 지역 : 2여과지, 약품실, 고도정수처리시설

○ 참석대상 : 정수과 및 정수시설과 직원, 정수생산관리반 A조, 수리반,  시공사 등

○ 내    용

- 고도처리장, 여과지 및 약품실 정전

- 비상발전기 자동전원 공급

- 부하측 VTS 자동절체 확인

- 비상발전기 부하용량 확인

3. 훈련 세부추진내용

□ 훈련목적

○ 정수장 갑작스런 사고 및 한전 정전시 고도시설 비상 발전기 전원 공급장치 검사 및 위기 대응 훈련으로 능력 함양코자 함

□ 훈련 내용

○ 정수장 정전시 복구 훈련(제어실 A팀, 수리반)

○ 고도 비상발전기 자동 가동여부

○ 약품실 정전시 비상발전기 전원  UPS 공급여부

○ 한전전원 공급시 비상발전기 중지여부(고도)

○ 활성탄지 자동 가동 여부

○ 오존 처리 시설 가동 여부

□ 훈련전 사전 확인 내용

○ 각종계측장비 확인

○ 정수지 수위 확보

○ 염소설비 및 약품설비 확인

○ 활성탄 제어설비 확인

○ CO2 및 O3 확인

○ 무전기 충전 확인

○ 비상발전기 연료 확인

□ 참여인원

○ 총   괄 : 정수시설과장

○ 통   제 : 송용배, 곽희영

○ 정수센터 : 전 직원 , 정수과 A팀

○ 공사업체 : 삼성물산(협력업체)

□ 훈련일정

○ 09:00 제어실  복구 훈련 회의

○ 13:30 무전기 수령

○ 13:35 각종계측기 및 약품실 전원 차단

○ 13:30 취수중단

○ 13:40 훈련배치 이동

○ 13:50 배치 확인

○ 14:00 훈련시작

○ 15:00 훈련 종료

4. 행정사항

○ 방문객이 놀라지 않도록 홍보.

○ 09:00분 제어실 교육 실시.

○ 훈련결과 기전설비과 보고.

첨부 : 훈련 업무 분장 1부.   끝.