문서번호	시설보수과-5048
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
★주무관		시설보수과장		동부도로사업소장
김종범		박용선		09/09 임대성
협 조
	주무관				김승곤
	주무관				나철흠

외부전문가 현장점검 결과보고

(택지개발지구내 도로시설물 인수.인계관련)

2015. 9.

동부도로사업소

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

외부전문가 합동 현장점검 결과

(택지개발지구내 도로시설물 인수.인계 관련)

1		점검 개요

○ 점검 일시 : 2015. 09. 02(수) 10:00~17:00

○ 점검 대상 : 탄천우안도로지하차도, 장지지하차도, 위례1지하차도,

○ 점검 방법 : 외부전문가 및 시공관계자와 합동점검

○ 점 검 자 : 시설물 별 11명(외부전문가 4명, 시공관계자 3명, 과장 및 담당 4명)

- 외부 전문가

토목 구조물 분야		전기전력설비 분야	건축 기계설비 분야	비고
토질 및 기초	토목구조
에스코컨설탄트 사장 황재돈	한국구조물안전연구원 대표 이 채 규	은세기술(주) 대표 박병수	나로이엔씨 이사 윤정은

2		점검 시설물 현황

○ 도로시설물

시설명	위 치	개 요	시공사	준공예정일	담당 직원	비고
탄천우안도로 지하차도	송파구 문정동	B=8.5~11.5m L=370m(상행) L=470m(하행)	㈜엠지엘 대보건설(주)	2015.10.13	김종범	SH
위례1지하차도	송파구 장지동 ~하남시 학암동	B=16.8m L=628m	금호산업(주)	2015.12.30	나철흠	LH
장지지하차도	송파구 장지동 ~성남시 창곡동	B=18~24m L=1,275m	진흥기업(주) 홍익산업개발(주)	2016.03.30	조장호	SH

○ 기전 및 기타 관리동 시설물

시설명	비 상 발전기	배수 펌프	CC TV	조명 시설	FAN	전광판	진 입 차단막	집수정	관리동
탄천우안도로 지하차도	1대	3대	-	100개	-	-	-	1개소	1개동
위례1지하차도	-	-	4대	468개	-	-	-	-	-
장지지하차도	1대	12대	22대	932개	14대	2개소	2개소	3개소	1개동

3		주요 점검 결과

○ 토목 시설물

연번	시설물	점검사항	조치의견	비 고 (사진연번)
1	탄천우안도로 지하차도	1. 옹벽에 설치되어 있는 강재 시설물	보행인을 위한 난간이면 난간의 규격에 적합하도록 하고 차량 방호책이면 차량방호책에 적합한 규격을 적용 검토할 것	1, 2
		2. 지하차도 내부 슬래브 하면에 균열 보수 흔적	향후 유지관리를 위해 균열 현황도 및 보수적용 공법을 정리하여 유지관리 부서에 인계	3
		3. 시내방향 옹벽 시점부 방수 보호 몰탈 들뜸	균열 및 들뜸이 발생되기 쉬운 보호 몰탈은 필요없는 부분을 제거하던지 혹은 다른 방법을 적용하는 대책을 강구	4
		4. 시내방향 옹벽 균열 보수 코팅 및 안전표식 도색 들뜸	재시공	5, 6
		5. 신축이음장치 스텐레스판 가동 볼트 부적절	볼트 교체	7
		6. 신축이음장치 스텐레스판 주변 콘크리트 들뜸	들뜬 부분을 컷터를 이용하여 제거	8
		7. 신축이음장치 스텐레스 들뜸	고정볼트 재시공	9
		8. LMC포장 균열	균열 보수 실시	10, 11
		9. 하행선 구조물 조인트	향후 포장 시에 조인트 품질관리 잘하기 바람
		10. 상행선 포장부 차선도장 탈락	콘크리트 포장에 맞는 차선도장 재료로 시공이 필요함
2	장지지하차도	1. 위례방향 지하차도 시점부 에서 공동구 구조물 돌출로 차로가 급격히 좁아짐	차로변경 완화구간을 길게 설치하고 이에 따른 방호책 개념의 구조물을 설치 필요	12
		2. 거푸집 이음부 콘크리트 표면 요철	그리인드에 의해 제거 필요
		3. 옹벽 수직 균열	주입보수 필요
		4. 하행선 구조물 조인트	향후 포장 시에 조인트 품질관리 잘하기 바람
		5. 측벽부 도색을 타일로 변경 건	도색재료 재검토 및 타일 변경에 대한 공사비와 유지관리 등을 고려하여 결정
3	위례1지하차도	1. 구조물 조인트	향후 포장 시에 조인트 품질관리 잘하기 바람
		2. 중앙분리대 콘크리트 크랙	크랙부 관리 및 보수 필요
		3. U타입 구간 차량소음에 대한 대책	차량소음에 대한 민원 가능성을 감안하여 사전에 검토 필요

○ 기전 및 기타(관리동 포함)

연번	시설물	점검사항	조치의견	비 고 (사진연번)
1	탄천우안도로 지하차도	1. 집수정(호우 시)	집수정으로 배수가 잘 이루어지는 확인 필요
		2. 배수설비	최근 이상기후에 의해서 서울시의 강우강도가 커지고 있어 배수설비 설계가 적정하게 이루어졌는지 검토 필요
		3. 관리동에 있는 제어판넬	관리가 적정하게 이루어질 수 있도록 매뉴얼 필요
		4. 관리실 케이블 인인부 개구부	개구부 마감 필요
		5. 관리실 케이블	케이블 명찰 부착 필요
		6. 관리실 케이블 피트	피트 뚜껑설치 필요
		7. 동부간선도로 가로등 전원 공급용 가공 저압선로	가공 저압선로 정비 필요
		8. U-Type구간 가로등 높이 및 터널부 조도	U-Type구간 가로등 높이 및 터널부 조도 적정여부 확인 필요
2	장지 지하차도	1. 제트fan 작동여부(설치 후)	방재설비에서 제연설비의 경우는 화재 발생위치에 따라서 fan의 작동이 제대로 되는지에 따라서 연기의 배출이 이루어지므로 제트fan 작동여부 확인 필요
		2. 환기fan 및 조명	2) 현재 공사 중에 환기fan이 작동하지 않아서 인부들이 열악한 환경에서 작업을 하고 있으므로 시정을 요함. 또한, 조명도 너무 어두워서 작업하기 힘들 것으로 판단됨.
3	위례1 지하차도	1. 전기실 출입구	전기실 출입구에 계단을 설치하여 안전사고 예방 및 출입이 용이토록 조치 필요

4		행정 사항

○ 점검사항에 대하여 SH공사 및 LH공사에 통보하여 검토 및 조치요구

○ 외부전문가 점검 수당 지급

- 1인당 20만원 계좌입금

따로붙임 : 점검결과 및 사진 각 1부.  끝.