문서번호	급수운영과-18026
결재일자	2015.9.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		09/09 이자화
협 조
	주무관		박장진

’15년 상수도 시설물

신림9배수지 관랑실 환경정비 계획

2015. 09.

남부수도사업소

(급수운영과)

신림9 배수지 관랑실 환경정비 계획

우리사업소 관내 신림9 배수지 관랑실내 벽면 등 콘크리트부식 및 상수도관 녹발생으로 시설물 손상우려 및 미관저해로 보수공사를 실시하여 배수지 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

2015년 시설물 유지관리사업 추진계획(시설관리과-2932호 ’15. 02. 10)과  관련임.

현황 및 정비계획

구 분	위 치	현 황	정비 계획	현황 사진
신림9 배수지	대학동 산68-3	- 관랑실내 천정 콘크리트 부분 탈락 및 바닥 우수 침수로 빗물이 고여 수시 물을 펌핑하는 실정	- 벽체 도장 및 바닥 지하수 침수 방수처리 등 보수 정비 . 지하1층: (6.0m×3.0m×2m) . 지하2층: (6.0m×3.0m×3m)
		- 상수도관로 녹발 생으로 도색정비	- 상수도관로 에폭시도장 보수정비 . 지하1층D=250mm,L=3m . 지하2층D=400mm,L=8.5m . 지하2층D=250mm,L=15m

처리 의견

위와 같이 관랑실내 노후콘크리트보수 및 바닥 우수유입방지를 위하여 방수처리를 실시하고 또한 녹 발생된 상수도관로에 대해서도 도색정비 하여 배수지 유지관지 관리에 만전을 기하고자 하며

아울러 보수공사를 위하여 우리사업소와 계약 체결된 시설물 연간단가업체 [석경건설(주) 대표 김윤경]에게 작업지시 하여 정비 및 보수 코자 합니다.

- 소요예산 : 19,500천원[(예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)].

따로붙임 : 현장사진 1부. 끝.