주간 잔류염소 감시 보고서

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
김유선	김효상	09/09 이성재
협 조
	주무관		정희중

문서번호 :	정수과-4645

□ 잔류염소 감시 결과 (9.02~9.08)                          (단위:mg/L)

구 분		정수	와우산 수계(서부)			보광 수계(중부)			비 고
			와우산 배수지	노고산 배수지	신수동 수도꼭지	보 광 배수지	한 남 배수지	이촌동 수도꼭지
목표	년	0.45	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.15
	주	0.45	0.30	0.30	0.20	0.40	0.30	0.15
9.02(수)		0.46	0.40	0.33	0.26	0.46	0.23	0.26
9.03(목)		0.46	0.40	0.34	0.27	0.46	0.25	0.25
9.04(금)		0.46	0.39	0.35	0.28	0.46	0.25	0.22
9.05(토)		0.46	0.39	0.33	0.26	0.48	0.25	0.25
9.06(일)		0.46	0.40	0.35	0.29	0.47	0.25	0.24
9.07(월)		0.46	0.40	0.36	0.29	0.49	0.27	0.24
9.08(화)		0.46	0.41	0.35	0.28	0.50	0.28	0.22
최대값		0.46	0.41	0.36	0.29	0.50	0.28	0.26
최소값		0.46	0.39	0.33	0.26	0.46	0.23	0.22
평 균		0.46	0.40	0.35	0.28	0.48	0.25	0.24
종합 의견		전지역이 적정 잔류염소 유지되어 현 상태 유지함.				특이 사항

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수잔류염소	수명자/지시자
2015. 8. 11. 10:00	0.47mg/L→0.45mg/L	김병찬/김유선

끝.