문서번호	인터넷통신과-3725
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	인터넷통신과장	데이터센터소장
류준영	김진하	09/10 이계헌

- 2015년 8월 -

전기시설 운영결과 보고

2015. 9

서울특별시 데이터센터

(인터넷통신과)

- 2015년 8월 -

전기시설 운영결과 보고

Ⅰ		시설현황

주요 전기설비

구 분	수배전반	분전반	변압기	U P S	비상발전기	축전지	조명등
규 격	특고반15면 저압반17면	1식	1식	625kVA	900kW	700AH	1식
수 량	32면	47면	4대	3대	3대	3조	2,746등

☞ 변압기 용량 : 2000KVA×3대(1대예비), 1000KVA×1대

Ⅱ		장애발생 및 전력사용 현황

장애발생 유무

❍ 한전 정전사고 : 없음

❍ 자체 전기설비 정전사고 : 없음

전력사용 분석

❍ 전력사용 현황

❍ 전기요금 납부내역

(단위 : 백만원)

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	합 계
2014	109	105	95	83	79	86	105	101	763
2015	105	106	87	83	78	86	102	105	752
증·감	-4	1	-8	0	-1	0	-3	4	-11

❍ 분석결과(2014년과 2015년 8월간 비교)

▷ 부하별 전력사용량

(단위 : Kwh)

연월	동 력	조 명	항온항습기	UPS	합 계
2014. 8	30,335	19,003	295,101	422,073	766,512
2015. 8	35,505	20,588	301,342	452,169	809,604
증·감	5,170	1,585	6,241	30,096	43,092

▷ 최근 5년간 계절적 요인으로 7월대비 8월 전력사용량이 평균7.6%이상

증가하였으나 ‘14년의 경우 에너지 절감노력으로 8월 전력사용량이 7월

보다 3.5% 감소함에 따라 ‘15년 8월과 비교결과 상승폭이 크게 증가

▷ 전년동월 대비 전체 서버수량이 14대(2.1%) 증가하였으며, 평균기온이

0.4℃ 상승으로 항온항습기 및 에어콘 가동시간이 많아 전체 전력

사용량은 전년동월 대비 43,092KWh(5.6%) 증가

▷ 순간 최대전력은 집중 부하시간(피크치) 사용량이 줄어 전년동월 대비

4KW(0.3%) 감소

※ UPS 부하율은 안전용량 900kW 대비 605kW(67%)로 정상가동 중에 있음

Ⅲ		전기시설 운영

8월 운영실적

❍ 전기시설 유지보수업체 8월 정기점검 실시

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 점검기간 : 2014. 8. 21 ~ 8. 25(5일간)

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등

▷ 점검결과 : 시설장비 정상작동 및 제반상태 양호

❍ 전기시설 유지관리 및 정비 등(전기팀 직원)

▷ 24시간 중앙제어실 전력감시 모니터링 및 일일점검 확행

▷ 청사 조명등 고장수리 및 노후케이블 교체 등 51개소 정비완료 등

9월 운영계획

❍ 전기시설 유지보수용역 기성준공(제2회)

▷ 대상시설 : UPS, 발전기, 수배전반, 축전지

▷ 계약기간 : 2015. 3. 1 ~ 12. 31(10개월)

▷ 준공기간 : 2014. 6. 1 ~  8. 31(3개월 부분준공)

▷ 기성금액 : 16,680천원

- UPS:4,455천원, 발전기:4,169천원, 수배전반:4,455천원, 축전지:3,601천원

▷ 조치계획 : 검사자 지정 및 준공검사

❍ 전기시설 연동시험 시행계획(2015년-3분기)

▷ 대상장비 : 수배전반, UPS, 축전지, 비상발전기

▷ 예정일시 : 2015. 9. 18(금)<13:00 ~ 18:00>

▷ 점검방법 : 센터직원 및 제작업체 합동점검

▷ 참여인원 : 총15명

▷ 점검내용

- 장비별 외관상태 및 정상가동 여부 검사

- 전기시설 기기간 신호전달 및 연동상태 점검

- 정전인식 후 발전기 자동운전 및 실부하 부담여부 등

❍ 전기시설 유지보수업체 9월 정기점검

▷ 점검대상 : UPS, 축전지, 비상발전기, 수배전반

▷ 예정기간 : 2015. 9. 14 ~ 9. 18(5일간)

▷ 점검인원 : 각장비별 실무자 2명(전기팀 직원 입회)

▷ 점검내용 : 정상가동 여부 및 계기류 표출상태 점검 등. 끝.