	양천소방서
수신	*********
(경유)
제목	시정보완명령서 (********)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2015년 09월 30일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 .관리자 .점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
****** **********	소화설비	1. 다음 장소 소화기 충압 불량 → 교체요함 - 본관동 1층 1학년 3반 - 본관동 2층 1학년 6반 - 본관동 2층 2학년 2반 - 체육관동 2층 컴퓨터실	2015.09.30	소화기구의화재 안전기준 NFSC 101
	경보설비	1. 다음 장소 연기감지기 탈락 → 교체요함 - 본관동 3층 계단 2. 다음 장소 연기감지기 작동 불량 → 교체요함 - 본관동 4층 4학년 8반 앞 복도		자동화재탐지설비의 화재안전기준 NFSC 203
	피난설비	1. 다음 장소 복도 통로 유도표지 탈락 → 부착요함 - 본관동 5층 6학년 6반 앞 - 본관동 4층 5학년 4반 앞 - 본관동 4층 5학년 8반 앞 - 체육관동 3층 연결통로 - 체육관동 2층 계단		유도등및유도표지의화재안전기준 NFSC 303

끝.

	양천소방서장
담당자	서인숙		검사지도팀장	신동용		예방과장	09/10 박선호
협조자
시행	예방과-14173	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180(목동 919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0677	/전송	02-2653-3119	/	mirunamu72@seoul.go.kr	/	부분공개