문서번호	원무과-14091
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	09/10 이동문

2015년도 소방시설 작동기능점검

시정보완사항 조치결과 보고

2015. 9

서울특별시 은평병원

(원무과)

2015년도 소방시설 작동기능점검

시정보완사항 조치결과 보고

소방관련 규정에 의해 시행한 2015년도 소방시설 작동기능점검 결과 시정보완사항에 대한 조치결과를 보고 드립니다.

관련근거

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등의 자체점검 등

점검개요

❍ 점검기간 : 2015. 7.16. ~ 7.17.

❍ 점검대상 : 소화설비, 경보설비, 피난설비 등

❍ 점 검 자 : ㈜서울방재전문기술단 (소방시설 용역업체)

❍ 점검방법

- 국민안전처장관이 고시한 화재안전기준, 건축법 등 관련 법령에서 정한 기준에 적합 여부 점검

❍ 점검결과

- 경보설비 감지기 작동불량 등 9개소 기준에 부적합

조치결과 : 시정보완사항 9개소 조치완료

위치	소방시설등의 종류	시정보완사항	조치결과
본관	경보설비	2층 체력단련실 - 비상방송, 경종 연동 안됨	중앙감시반 수신부에서 화재감지기와 연동
		2층 음악치료실 - 감지기 신규설치 요함	감지기 신규설치
		지하 1,2층 - 경종 연동시 수신기 휴즈 단선	휴즈교체
	피난설비	4층 41병동 좌측복도 - 피난구유도등 작동불량	유도등 교체
		3층 32병동 주출입구 - 피난구유도등 예비전원 불량	예비전원 교체
	기타설비	2층 외래접수실 앞 - 3번 방화셔터 자동연동 안됨	폐쇄기 교체
		지하 1층 낮병동 옆 계단 - 방화셔터 스위치 작동안됨	전동모터 교체
		2층 중앙계단(외래접수실 옆) - 방화문 완전폐쇄 안됨	조치완료
신관	경보설비	3층 안내실 옆 복도 - 감지기(연기) 작동불량	감지기 교체

행정사항

❍ 소방시설 작동기능점검 조치사항 은평소방서 현장점검 (9.23. 이후)

붙임   1. 은평소방서 시정보완 사항 통지 1부.

2. 소방시설 작동기능점검 시정보완사항 조치결과 사진 1부.  끝.