		서부수도사업소
CU********0*******A07***************E0500-1&
수신자		***********************************
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	김은영
주소	서울특별시 마포구 월드컵북로26길 24-6 ( 성산동 ) ( 03949 마포구 성산동 135-23 )
민원내용	해당 건물내 1층 왼쪽집에서 수돗물 사용시 가끔 녹물이 출수됨. 음용이 가능한지 수질검사요청

검사자	직급 :		시설관리7	성명 :		윤영재	채수일자		2015년 09월 10일
검사일자	2015년 09월 10일						처리일자		2015년 09월 10일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.23			0.190			0.05
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수도배관 노후로 녹물출수	현장방문 수질검사 결과 녹물출수는 옥내배관 노후에의한 녹물출수로 옥내배관 교체 및 충분한 퇴수후 사용하시기 바라며 나머지 수질검사 결과는 위와같이 먹는물 수질기준에 적합하오니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.	옥내배관교체시 공사비 지원 안내 및 옥내급관 상담 접수 함.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							윤영재				수질팀장					조성관					행정지원과장					09/10 이희세
협조자
시행			행정지원과-25190										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		02-3146-3544							/전송			02-3146-3579					/	yyjj5184@seoul.go.kr													/	부분공개(6)