문서번호	기전설비과-985
결재일자	2015.9.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김남수	09/10 박상돈
협조
	주무관		성태진

한강공원 성수구름다리 승강기 고장현황 및 조치 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

한강사업본부

(기전설비과)

성수구름다리 승강기 고장현황 및 조치 보고

한강공원내에 설치되어 있는 성수구름다리 제외지 승강기의 고장으로 운행이 중단되는 사안이 발생되어 그 현황 및 조치사항을 보고 드림.

□ 승강기 현황

위 치	규 모	동력(kw)	준공검사일	시공업체	안내센터
성수구름다리	15인승×2 1,000㎏	11kw	`11. 11. 14.	㈜지암 메디테크	뚝섬

□ 고장개요

○ 고장일시 : 2015. 9. 4 ~

○ 장소(위치) : 성수구름다리 제외지

○ 고장원인

- 2015년 7월말 낙뢰로 인한 한전 변압기의 이상으로 본부주변 및 뚝섬 지역 일대의 전기 공급 중단(정전) 상태가 발생,

- 이후 한전에서 전력 재송출후 승강기의 안전장치들과“리젠”(전류회생)장치 등의 에러가 발생되어 관련 부품 등을 순차적으로 교체 수리하였으나, 안전장치가 오작동되어 산발적으로 승강기 운행이 중단되는 현상 발생.

□ 조치현황

○‘15.9. 4 : 승강기 리젠’(전류회생)내 마그네틱, IPM(정전압 변환장치) 교체

○‘15.9. 6 : 승강기 UPS(비상전원공급장치) 휴즈,마그네틱 교체

○‘15.9. 7 : 승강기 메인보드, 인버터 및 UPS기판 제내지와 교체

□ 현재 운행현황

○ 승강기 종합정밀점검을 위한 제한적 운행 조치

- 운행기간 : 2015.9.9.(수) ~ 11(목)

- 운행시간 : 시민 이용도가 높은 출ㆍ퇴근시간대 운행

- 안전확보 : 유지관리업체(승우엘리베이터) 운행, 본부 담당자 관리

□ 고장분석 내용

○ 7월말 발생된 낙뢰로 인해, 한전 전력 재송출 부분에 따른 승강기 부품  및 인식 시스템        부분의 오류가 가장 큰 원인으로 판단됨.

○ 의심되는 부품을 교체하면 정상작동 되면서 주기적으로 멈춤 현상이 반복됨,

○ 원인분석을 위한 승강기 제작사, 유지관리업체, 한전 등과 종합정밀점검 추진.

□ 향후계획

○ 승강기 종합정밀점검 예정

- 점검일시 : 2015.9.11.(금) 10:00

- 점 검 자

► 승강기 제작사(지암메디테크), 제어반, UPS의 부품업체, 유지관리업체(승우엘리베이터), 한국전력(성동지사), 본부(담당자등)

- 점검사항

► 한전인입 전압 체크, 구조체 점검, 리젠, UPS등 제어반과의 인식시스템, 오류  가능 시나리오등 전반적 정밀점검

○ 행정사항

- 승강기 종합정밀점검 결과에 따른 후속조치 및 조치사항 보고.

- 승강기 운행중단에 따른 민원응대 협조요청(뚝섬안내센터) 끝.