문서번호	물재생과-3805
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	물재생과장		난지물재생센터소장
홍승지	김재봉	김일운		09/10 가길현
협 조

한강 우수토실(R-10) 모니터링 완료에 따른 수문 수위조정 및 향후계획

2015. 9.

한강 우수토실(R-10) 모니터링 완료에 따른 수문 수위조정 및 향후계획

□ 한강변 우수토실(R-10) 유량조절장치 설치 후 1년간 평상시 수위를 계측하고 분석하여 유량조절장치 수문의 개방수위를 조정함으로 3Q 물량에 근접한 오수만을 센터로 이송코자 하며 추후 수위와 함께 유량 측정을 추가로 모니터링하여 좀더 정확한 유량측정을 위한 계획보고임

1. 관련근거 :

가. 수처리과-6134(2013. 12. 12)호와 관련 우수토실 정비계획

나. 업무 혁신과제 방안(국장님 보고 2014. 9. 24)

다. 물재생과-2999(2014. 10. 02)호 관련 R-10 우수토실 개선 보고

라. 물재생과-3438(2014. 11. 04)호 관련 R-10 우수토실 현장견학

마. *********1(2015. 09. 01)호 모니터링 결과회신

2. 우수토실(R-10) 모니터링 방법

가. 적외선 카메라(2대)로 수위 측정

- 일 오수 최대 수위(연중, 계절 변화에 따른 변위 측정)

- 상류측 강수량별 하수암거 수위 모니터링

- 기타 우수토실 내부 상황 등

하수암거 수위계(눈금당 10cm)	CCTV 적외선 촬영(태양광 동력)	태양광 판넬(동력원)

3. 우수토실(R-10) 모니터링 결과

가. 유량조절장치 시공완료 : 2014. 8. 18

나. 모니터링 방법 : CCTV(적외선)에 의한 실측, 일 6시간 단위 계측

다. 모니터링 기간 : 2014. 8. 18 ~ 2015. 8. 17(1년간)

라. 평균수위(1년 평균) : H(높이) = 11cm

※ 첨부 데이터 참조

4. 우수토실 유량 조절장치 수문개방 수위 결정

가. 1년간 오수의 평균 수위가 H = 11cm 측정됨에 따라 3H인 33cm 수위       도달시 유량조절장치 수문이 열리도록 조정 완료

- 수문 개방 수위 조정 : 2015. 8. 17

- 시행자 : TK tech 대표자 최지영

- 입회자 : 난지물재생센터  권순회, 홍승지

계 측 사 진

수문개방 수위 조정 사진

5. 유량 측정에 의한 모니터링 추가 추진계획

가. 문 제 점 : 현행 우수토실은 초기우수를 포함하여 3Q의 오수를 받도록                  설계되어 있으나 현재 모니터링에 의한 관측은 평균 수위로                  유량이 아닌 3H로 관리되고 있어 보완이 필요함

나. 개선내용 : 월 1회 티케이테크(유량조절장치 시공업체)와 합동으로 유속을                 측정하여 평균수위 H일때의 유량을 산출하고 3Q 유량일때의                 H를 산정하여 유량조절장치 수문이 열리도록 조정 필요(평균                수위 H와 유량을 측정하여 모니터링)

6. 향후계획

가. ‘15. 09.  : 물재생시설과 R-10 모니터링 결과 수위조정 및 유량 추가                   측정 계획 보고

나. ‘15. 10 ~ : 월 1회 평균높이 H와 유량 Q 동시측정

붙 임 : 관측자료 사본 1부.  끝.