문서번호	급수운영과-17661
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개

★주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	박종태	09/11 최임봉
협 조

누수탐지 작업일지

2015년 9월 10일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모		김원호
탐지구역				개포1-14블록외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포1-14		관 로 (음청식,L로드탐사)		서초구 새원4길4 (원지동 254-8)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 암사수계 계획탐사 누수징후관로 음청식탐지 및 L-로드탐사결과 20mm인입관 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							20mm관로
개포1-17		관 로 (음청식,L-로드탐사)		서초구 청용마을4길9 (신원동 211-1)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 암사수계 계획탐사 누수징후관로 음청식탐지 및 L-로드탐사결과 40mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							40mm인입관
개포1-19		민 원 (음청식,L-로드탐사)		강남구 개포로110길 15 (일원동 615번지일대)		민원인 의뢰건 대청역사 계량기 변실에 불명수 유출건 탐지결과 옥내누수로 판명(수요가 자체 처리 토록 안내함)							80mm계량기
개포1-15		관 로 (음청식,L-로드탐사)		서초구 본마을2길9-6 (신원동 450-1)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 암사수계 계획탐사 누수징후관로 음청식탐지 및 L-로드탐사결과 누수 이상없음.							250mm관로
개포1-15		관 로 (음청식,L-로드탐사)		서초구 본마을3길21 신원동 385-2)		상수도 빅데이터를 활용한 일 유량트랜드 분석결과 최소유량이 증가한 암사수계 계획탐사 누수징후관로 음청식탐지 및 L-로드탐사결과 누수 이상없음.							100mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	이석봉 심강우		반포31		강남구 압구정로 4길 13-4 신사동 523-33,526-10)		2건			0건		40건
서초	이천구 진기호		양재09		서초구 송동길 18일대 (우면동 475번지)		-			1건		53건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.