문서번호	시설개선과-7747
결재일자	2015.9.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설개선과장
진종구		09/11 신동호
협 조
	주무관			박관현
	주무관			권기춘

전력감시제어시스템 고장발생 보고

2015. 9.

시설개선과

전력감시제어시스템 고장발생 보고

잠실운동장 전력감시제어시스템 일부 설비의 고장에 따른 보수계획을 보고 드림.

Ⅰ		시설현황

○ 전력감시제어 시스템 구축현황

구 분	2009년	2010년	2011년	2014년
경기장별	잠실주경기장 - 중앙제어실 - 발전기실 - 주변전실 - 주기계실	잠실주경기장 -15개 변전실 잠실보조기장 -2개 변전실	잠실실내체육관 -2개 변전실	잠실야구장 -5개 변전실

Ⅱ		고장 발생현황

○ 고장발생 장비(조명제어용)

- 보조경기장 바변전실내 PLC 통신모듈(1개)

- 보조경기장 조명타워 하단 Remote I/O 모듈(4개)

- 주경기장 1층 데크등 제어판넬 내부 통신모듈(1개)

○ 고장원인 : 낙뢰 등에 의한 이상전압 유입으로 고장난 것으로 추정됨

감시제어 판넬(보조경기장)	판넬 내부(PLC)

Ⅲ		조치계획

○ 조치방법 : 통신장비 교체

○ 소요예산 : 금3,080,000원

○ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 공공운영비

○ 지급방법 : 금액이 소액으로 전문업체에 의뢰하여 교체후 계좌입금

○ 상    호 : ㈜대청시스템스(시스템 구축업체)